## Slide 1
STUDIE PROVOZNÍCH VLASTNOSTÍ OTOPNÝCH TĚLES
Školení topenářů Kutná Hora
11. 10. 2016
Ing. Jindřich Boháč a Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

## Slide 2
Náběh
Tepelná setrvačnost při provozu
Notes: <number>

## Slide 3
Chladnutí
Tepelná setrvačnost při provozu
Notes: <number>

## Slide 4
Experiment v laboratořích Ústavu techniky prostředí FS ČVUT v Praze
Tepelná setrvačnost při provozu
Notes: <number>

## Slide 5
Tepelná setrvačnost při provozu
Výrobce | Druh tělesa | Označení | Celkový tepelný výkon [W] | Rozměry HxVxD [mm]
MINIB | Konvektor | COIL T 50 – přirozené vybíjení (T50 – P) | 163* | 161 x 50 x 1500
MINIB |  | COIL T 50 – nucené vybíjení (T 50 – N)** | 743 | 161 x 50 x 1500
MINIB |  | COIL NKF 1 – přirozené vybíjení (NKF 1 – P) | 179 | 150 x 178 x 700
MINIB |  | COIL NKF 1 – nucené vybíjení (NKF 1 – N)** | 1039 | 150 x 178 x 700
MINIB |  | COIL NWF 1 | 1339 | 195 x 178 x 1250
VIADRUS | Článkové | KALOR 500/110 – 10 článků (KALOR 1) | 727 | 110 x 580 x 600
LIPOVICA |  | ORION – 10 článků (ORION) | 1280 | 95 x 578 x 800
LIPOVICA |  | SOLAR – 10 článků (SOLAR) | 1160 | 80 x 579 x 800
KORADO | Trubkové | KORALUX LINEAR 1200/600 (KL) | 798 | 35 x 1200 x 600
KORADO | Deskové | RADIK KLASIK 10 - 500x1000 (KLASIK) | 514 | 47 x 500 x 1000
Zvolená otopná tělesa
Notes: <number>

## Slide 6
Přechodové křivky - Náběh
Notes: <number>

## Slide 7
Přechodové křivky - Chladnutí
Notes: <number>

## Slide 8
Vyhodnocení tepelné setrvačnosti
Otopné těleso | Tu [min] | Tn [min] | Tp [min] | Tn63 [min] | Tn90 [min] | τ [min]
NKF 1 – nucené vybíjení | 0,10 | 0,72 | 0,82 | 0,55 | 1,48 | 0,55
NKF 1 – přirozené vybíjení | 0,20 | 4,30 | 4,50 | 3,12 | 6,20 | 3,12
T50 – nucené vybíjení | 0,37 | 1,43 | 1,80 | 1,05 | 4,22 | 1,05
T50 – přirozené vybíjení | 0,32 | 5,03 | 5,35 | 3,33 | 7,15 | 3,33
NWF 1 | 0,18 | 1,03 | 1,22 | 0,65 | 1,25 | 0,65
KLASIK 10 – 500 x 1000 | 0,45 | 4,57 | 5,02 | 2,97 | 4,78 | 2,97
KALOR 500/110 - 10 | 0,90 | 10,18 | 11,08 | 6,52 | 10,75 | 6,52
KORALUX LINEAR 1200 x 600 | 0,63 | 10,28 | 10,92 | 7,73 | 16,12 | 7,73
Solar 500/80 – 10 | 0,25 | 4,10 | 4,35 | 2,62 | 4,78 | 2,62
Orion 500/95 - 10 | 0,32 | 3,93 | 4,25 | 2,63 | 5,08 | 2,63
Otopné těleso | Tch63 [min] | Tch90 [min] | τ [min]
NKF 1 – nucené vybíjení | 2,22 | 6,92 | 2,22
NKF 1 – přirozené vybíjení | 15,78 | 44,42 | 15,78
T50 – nucené vybíjení | 6,25 | 18,65 | 6,25
T50 – přirozené vybíjení | 17,58 | 48,32 | 17,58
NWF 1 | 5,18 | 14,77 | 5,18
KLASIK 10 – 500 x 1000 | 25,33 | 62,00 | 25,33
KALOR 500/110 - 10 | 63,33 | 129,67 | 63,33
KORALUX LINEAR 1200 x 600 | 28,42 | 60,42 | 28,42
Solar 500/80 – 10 | 18,08 | 50,42 | 18,08
Orion 500/95 - 10 | 17,40 | 53,50 | 17,40
Náběh
Chladnutí
Notes: <number>

## Slide 9
Porovnání konstrukčních vlastností
Zvolená otopná tělesa
Výrobce | Druh tělesa | Označení | Celkový tepelný výkon [W] | Rozměry HxVxD [mm]
VIADRUS | Článkové | KALOR3 500/110 – 10 článků (KALOR 3) | 783 | 110 x 580 x 600
VIADRUS |  | STYL 500/130 – 10 článků (STYL) | 697 | 130 x 580 x 600
ISAN |  | ATOL C3 – 10 článků (ATOL) | 609 | 107 x 600 x 490
GLOBAL |  | VOX 500 – 10 článků (VOX) | 1460 | 95 x 690 x 800
GLOBAL |  | GL 500/80 – 10 článků (GL) | 1260 | 95 x 590 x 800
ZEHNDER |  | CHARLESTON 3050 (CHARLESTON) | 516 | 100 x 500 x 460
KERMI | Deskové | THERM X2 Profil 10-500x1000 (THERM X2) | 514 | 61 x 500 x 1000
BUDERUS |  | LOGATREND K 10-500x1000 (K PROFIL) | 540 | 65 x 500 x 1000
PURMO |  | HYGIENE 10-600x1000 (HYGIENE) | 639 | 30 x 600 x 1000
QUINN |  | SENSA 11-500x1000 (SENSA) | 520 | 50 x 500 x 1000
ISAN | Trubkové | SWINGO (SWINGO) | 675 | 54 x 1210 x 610
LIPOVICA |  | COOL 1160 x 600 (COOL) | 620 | 26 x 1152 x 628
VASCO |  | BM 11101-08 (BM) | 676 | 34 x 1186 x 600
NERIET |  | PRIMO-N 1160/600 (PRIMO-N) | 593 | 30 x 1160 x 600
KORADO |  | KORALUX LINEAR COMFORT 1220/600 (KLT) | 650 | 35 x 1220 x 600
Notes: <number>

## Slide 10
Porovnání konstrukčních vlastností
Tři kritéria
  Objemové [ W / l ]
  Hmotnostní [ W / kg ]
  Přestupní plocha [ W / m2 ]
Notes: <number>

## Slide 11
Otopné těleso |  | Objem [W/l] | Body | Hmotnost [W/kg] | Body | Přestupní plocha [W/m2] | Body | Celkem bodů | Pořadí
MINIB | NKF 1 – N | 3 582,8 | 25 | 158,1 | 25 | 799,2 | 25 | 75 | 1
MINIB | T 50 – N | 2 972,0 | 24 | 117,0 | 22 | 700,9 | 24 | 70 | 2
LIPOVICA | COOL | 126,5 | 11 | 121,6 | 23 | 518,0 | 21 | 55 | 3
MINIB | NWF 1 | 1 487,8 | 23 | 131,3 | 24 | 302,3 | 7 | 54 | 4
NERIET | PRIMO-N | 114,0 | 10 | 58,1 | 16 | 546,0 | 23 | 49 | 5
GLOBAL | GL | 315,0 | 19 | 109,8 | 21 | 282,1 | 6 | 46 | 6
LIPOVICA | ORION | 426,7 | 20 | 106,7 | 20 | 251,0 | 3 | 43 | 7
VASCO | BM | 112,1 | 9 | 55,9 | 15 | 510,2 | 19 | 43 | 7
KORADO | KLASIK | 190,4 | 14 | 54,1 | 14 | 455,7 | 14 | 42 | 9
GLOBAL | VOX | 292,0 | 18 | 86,9 | 18 | 270,7 | 5 | 41 | 10
QUINN | SENSA | 193,3 | 15 | 52,9 | 13 | 454,9 | 13 | 41 | 10
KERMI | THERM X2 | 190,4 | 13 | 50,1 | 11 | 469,4 | 17 | 41 | 10
PURMO | HYGIENE | 213,0 | 16 | 50,7 | 12 | 430,6 | 12 | 40 | 13
LIPOVICA | SOLAR | 290,0 | 17 | 92,8 | 19 | 263,6 | 4 | 40 | 13
KORADO | KLT | 87,8 | 5 | 59,6 | 17 | 496,9 | 18 | 40 | 13
KORADO | KL | 101,0 | 8 | 46,3 | 9 | 530,6 | 22 | 39 | 16
BUDERUS | K PROFIL | 168,8 | 12 | 47,4 | 10 | 461,5 | 15 | 37 | 17
MINIB | T50 – P | 652,0 | 22 | 25,7 | 5 | 153,8 | 2 | 29 | 18
MINIB | NKF 1 – P | 617,2 | 21 | 27,2 | 6 | 137,7 | 1 | 28 | 19
ISAN | SWINGO | 72,6 | 3 | 21,2 | 4 | 512,1 | 20 | 27 | 20
ZEHNDER | CHARLESTON | 43,0 | 1 | 43,0 | 8 | 469,1 | 16 | 25 | 21
ISAN | ATOL | 64,1 | 2 | 40,3 | 7 | 411,5 | 11 | 20 | 22
VIADRUS | KALOR 1 | 90,9 | 6 | 18,2 | 2 | 403,9 | 9 | 17 | 23
VIADRUS | STYL | 87,1 | 4 | 18,3 | 3 | 407,6 | 10 | 17 | 23
VIADRUS | KALOR 3 | 97,9 | 7 | 16,7 | 1 | 364,2 | 8 | 16 | 25
Notes: <number>

## Slide 12
Děkuji za pozornost