## Slide 1: Kotlíky versus kotelna
Předmětem je investiční porovnání mezi instalací plynových kotlů s přípravou teplé vody v jednotlivých bytech bytového domu a centrálním zdrojem tepla pro vytápění bytů s přípravou teplé vody v centrálním zdroji tepla.

## Slide 2: A / instalace plynového kotle v jednotlivém bytě
V jednotlivých bytech dle platné legislativy musí být v podstatě instalován uzavřený plynový spotřebič, kondenzační kotel ( požadavek kondenzačního kotle vyplývá z požadavku splnit třídu exhalací pro Prahu Nox 5) se zásobníkem na přípravu teplé vody. Pro uvažované byty o vytápěné ploše cca 80 m2 je potřeba tepla cca 5-6 kW.
Pro jeden byt je tedy třeba instalovat jeden kotel o výkonu cca 1-10 kW ( 2-17 kW ) spolu ze zásobníkem teplé vody.

## Slide 3: Vybrán byl kotel s výkonovým rozsahem 1-10 kW a zásobníkem o velikosti 120 l – typově pro bytovou jednotku.
Cena instalace tohoto zařízení
Kotel + zásobník 75000,-
Regulace 5000,-
Odkouření typické 10000,-
Přípojka plynu pro byt 8000,-
Montáž kotle + okouření 23000,-
Instalace kotle v jednom bytě 121 000,- Kč
Provozní náklady roční - základní servis 1500,-
Revize komína 1000,-
Provozní roční náklady na jeden byt 2500,- Kč

## Slide 4
Instalační předpoklady
1/ volné komínové průduchy pro jednotlivé kotle v jednotlivých bytech ( Možností je i instalace komína LAS s možností pro napojení více kotlů do jednoho komína. Z praxe je tato možnost spíše ojedinělá, technicky komplikovaná a bývá krajní volbou pro možnost odkouření ).
2/ kotel a zásobník je nutno v bytu umístit - prostor cca 60x60x200
3/ kotel dle platné legislativy vyžaduje přísné podmínky pro přívod spalovacího vzduchu. Např. v bytech s plastovými okny je instalace kotle bez přívodu vzduchu z venku nebo ze světlíku, větrací šachty prakticky nerealizovatelná.

## Slide 5: B/ Centrálního zdroje tepla
Instalace centrálního zdroje vychází z předpokladu, že námi navrhovaný zdroj bude ve smyslu platných předpisů plynové odběrní zařízení tj. maximální výkon 49,5 kW respektive pro větší zdroje tepla 2*49,5 kW ( takto navržený zdroj je ve smyslu platných předpisů – plynové odběrní zařízení jako jeden kotel v bytě či rodinném domě.
Za tohoto předpokladu a obvyklé velikosti bytů jsme schopni výkonem zdrojem tepla o výkonu 49,5 kW připravovat topnou vodu pro vytápění cca 5 bytů včetně teplé vody.

## Slide 6: Zvolený zdroj je o výkonu 49,5 kW s centrální přípravou teplé vody a s měřením spotřeby tepla na vstupu do jednotlivých bytů, s měřením tepla na přípravu teplé vody a měřením v jednotlivých bytech
Cena instalace tohoto zařízení
Kotel + zásobník 100000,-
Armatury, čerpadla ,… 45000
Regulace 15000,-
Odkouření typické 15000,-
Přípojka plynu pro kotelnu 10000,-
Měřiče tepla v kotelně 20000,-
Montáž kotle + okouření 30000,-
Regulace 15000,-
Cena zdroje tepla 250000,-

## Slide 7
Cena rozvodů tepla na paty jednotlivých bytů 30000,-
Měření tepla pro 5 bytů 50000,-
Cena rozvodů teplé vody do 5 bytu 45000,-
Cena rozvodů tepla 125000,- na jeden byt 25000,-
Provozní náklady roční - základní servis 1500,-
Revize komína 1000,-
Provozní náklady na kotelnu 2500,- Kč

## Slide 8: Porovnání centrálního zdroje tepla versus lokální přípravy v jednotlivých bytech
Kotelna +rozvody 1 byt 2 byty 3 byty 4 byty 5 bytů
275 000 121000
300 000 242 000
325 000 363 000
350 000 484 000
375 000 605 000
Z uvedené ho vyplývá, že uvažovat o centrálním zdroji tepla je vhodné již při instalaci zdrojů tepla ve třech bytech.

## Slide 9
U centrální kotelny je třeba se také zmínit o nutnosti tuto kotelnu navrhnou do odpovídajících prostor a s tím mohou být spojené stavební náklady, které mohou toto rozhodnutí např. posunout k hranici 4 vytápěných bytů. Pro centrální kotelnu s jedním zdrojem tepla je také velká výhoda jednoho odkouření o průměru 110 mm – možnost vložkovat jeden stávající komínový průduch 150/150.
U centrální kotelny je třeba se také zmínit o nutnosti tuto kotelnu navrhnou do odpovídajících prostor a s tím mohou být spojené stavební náklady, které mohou toto rozhodnutí např. posunout k hranici 4 vytápěných bytů. Pro centrální kotelnu s jedním zdrojem tepla je také velká výhoda jednoho odkouření o průměru 110 mm – možnost vložkovat jeden stávající komínový průduch 150/150.

## Slide 10
Dále je třeba si uvědomit, že kotelnu se zdrojem tepla o výkonu 49,5 kW lze přidáním dalšího kotle o stejném výkon velmi snadno rozšířit a zvýšit kapacitu zásobovaných bytů o dalších 5-7. Při tomto počtu se také výrazně začnou projevovat zvýšené provozní náklady na revize komína, kontroly kotlů a servisní činnost 2 kotle versus 12 kotlů.

## Slide 11: C/ Závěr
Při porovnávání pravděpodobně nebyly podchyceny zcela přesně některé investiční náklady, které při propočtech vycházeli z modelového předpokladu osazení kotlů v bytech a v centrálním zdroji tepla. Přesto jsem přesvědčen, že hranice 3 bytů je zlomová pro rozhodování. K jednotlivým případům je však třeba přistupovat individuálně a rozhodnutí je třeba provést pro konkrétní stavební řešení. Z praxe bývá hlavním parametrem počet volných komínových průduchu a možnost odkouření jednotlivých kotlů a také možnost přívodu spalovacího vzduchu pro tyto kotle. Legislativa se v pro tato řešení za poslední roky velmi zpřísnila a stále se zpřísňuje. Komplikovaná řešení pak bývají nákladná.
Jedním z aspektu hovořících pro centrální zdroje tepla je také možnost dálkového monitoringu pomocí jednoduchých serverů, které jsou schopny monitorovat provozní stavy, poruchové a řídit chod těchto malých kotelen.
Konečné slovo má přesto vždy investor