## Slide 1: PROBLÉMY S REGULACÍ VÝSTUPNÍ TEPLOTY TOPNÉ VODY Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

## Slide 4: BYTOVÉ OKRUHY POTRUBÍ - postupně MĚĎ – REHAU – TECE flex

## Slide 5: SCHÉMA ZAPOJENÍ BYTOVÝCH SKŘÍNĚK

## Slide 6: Projekt: Schéma 2x ERV 40 kv=12,5 m3/h

## Slide 7: REALIZACE: 1x ERV 50 kv= 31 m3/h

## Slide 8: Blokové schéma zapojení systému

## Slide 9
Informace od dodavatele stavby:
K přehřívání topení na Opatově dochází v tomhle přechodným období, kdy topné větve se natopí, uzavírají se a tím se zastaví průtok mezi VS A PS. Vzhledem k tomu že jsou na regulaci ventilů a čerpadel ve VS nějaké doběhy (zpoždění) aby nedocházelo k neustálému pohybu ventilů nebo zapínání/vypínání čerpadel, může dojít k tomu přehřátí.
Nyní je tam udělaná nestandardní úprava na SW, kdy při uzavření větví (natopení) pokud začne teplota topné vody za výměníkem stoupat, otevře se ventil a spustí se čerpadlo do společných prostor (chodby), aby se obnovila cirkulace vody.
Lepší by bylo tak jak se to dělá, vytvořit v PS bypas mezi přívodem a zpátečkou z/do VS, aby mohla voda cirkulovat než se ventily ve VS uzavřou a proběhne dochlazení topné vody (doběh čerpadel).

## Slide 10: MINIMÁLNÍ PRŮTOK ČERPADLEM NBE 65-200-129 Dle provozně montážního předpisu musí dosahovat minimální průtok čerpadlem typu NB/NBE alespoň 10% hodnoty jmenovitého (štítkového) průtoku Dle specifikací čerpadla je jmenovitý průtok 64,2 m3/h, tedy minimální průtok při jmenovitém výkonu je 6,42 m3/h.
Dle provozně montážního předpisu musí dosahovat minimální průtok čerpadlem typu NB/NBE alespoň 10% hodnoty jmenovitého (štítkového) průtoku – viz níže.
Dále Vám pro variantu frekvenčně řízeného motoru posílám křivku s minimálními průtoky pro jednotlivé otáčkové stupně.
Dle specifikací čerpadla je jmenovitý průtok 64,2 m3/h, tedy minimální průtok při jmenovitém výkonu je 6,42 m3/h.
Notes: Dle provozně montážního předpisu musí dosahovat minimální průtok čerpadlem typu NB/NBE alespoň 10% hodnoty jmenovitého (štítkového) průtoku – viz níže.
Dále Vám pro variantu frekvenčně řízeného motoru posílám křivku s minimálními průtoky pro jednotlivé otáčkové stupně.
Dle specifikací čerpadla je jmenovitý průtok 64,2 m3/h, tedy minimální průtok při jmenovitém výkonu je 6,42 m3/h.
10

## Slide 11: Nyní je tam udělaná nestandardní úprava na SW, kdy při uzavření větví (natopení) pokud začne teplota topné vody za výměníkem stoupat, otevře se ventil a spustí se čerpadlo do společných prostor (chodby), aby se obnovila cirkulace vody.
Vzduchotechnika objektu byla mimo provoz.
Při velmi nízkém průtoku objektem centrální čerpadlo vypínalo.
Výpočtový průtok přes chodby (700+32 ) = 1 020 kg/h=1,05 m3/h.
Čerpadlo by mělo mít min. průtok cca 6,5 m3/h.
Na radiátorech jsou termostatické ventily. Při natopení chodeb není průtok.
Závěr: Opatření bylo funkční pouze při částečném průtoku.

## Slide 12: Lepší by bylo tak jak se to dělá, vytvořit v PS bypas mezi přívodem a zpátečkou z/do VS, aby mohla voda cirkulovat než se ventily ve VS uzavřou a proběhne dochlazení topné vody (doběh čerpadel).
Zkrat ano či ne?
Pro:
- Nejlevnější řešení
Proti:
- Ve vrchní stavbě je počítáno přesně s každým litrem pro TRV pro dosažení maximální úspory a ve spodní stavbě bychom při použití zkratu 6,5 m3/h účinnost systému degradovali.
- nové čerpadlo
- zvýšení teploty zpátečky
- Ekonomie provozu zkratu

## Slide 13: ENERGETICKÁ NÁROČNOST PŘI PROVOZU TRVALÉHO ZKRATU
Výpočtové parametry:
Q= 40 m3/h; H= 140 kPa ∑P= 8 246 kWh/rok; η=63,5%
Zvýšeným průtokem naroste tlaková ztráta.
Nové parametry pro zvýšený průtok o zkrat:
Q=46,42 m3/h; H= 189 kPa ∑P= 12 826 kWh/rok; η=61,5%
A zároveň jiné čerpadlo NBE 65-250/270.
Rozdíl spotřeby elektřiny 12 826 – 8 246= 4 580 kWh/rok
Zvýšené náklady na elektřinu 4 580 kWh/rok x 4,20 Kč/kWh=
19 236 Kč/rok
Náklady za dobu životnosti (15 let) = 288 540 Kč
Notes: 13

## Slide 14: CHARAKTERISTIKA NBE 65 200/219
Pro Q=46,42 m3/h a H=189 kPa nelze čerpadlo použít.
Návrh řešení se zkratem byl zamítnut.

## Slide 15: Dlouhá doba dopouštění topného systému objektu z horkovodu
Přetlak v horkovodu 5 – 5,5 bar. Systém PN 4 MPa.
Hydrostatická výška objektu 28,2 m.
Minim.požadovaný přetlak v systému 312 kPa (31,2 m)
Max. požadovaný přetlak v systému 352 kPa (35,2 m)
Pojistný ventil otevírací přetlak 500 kPa
Nastavené přetlaky na manostatech byly vyšší než požadované hodnoty. Bylo nutno hodnoty snížit.

## Slide 16: Náhrada dvou ERV 40 kv=12,5 m3/h jedním ERV 50 kv= 31 m3/h.
Tepelná ztráta objektu 535 kW při Te=-12°C. (75/55°C; 23 m3/h)
Vzduchotechnika 227 kW
Při Te=+13°C bude tepel.ztráta 117 kW (36,2/31,8°C; 23 m3/h)
Parametry topné vody: 115-130°C v celé topné sezóně;
Výpočtový průtok v projektu přes 2 x ERV 50 kv=31(2x 8,25- m3/h.)
Skutečnost 1x ERV 50 kv=31 (16,5 m3/h)
Diferenční tlak pro VS 60 kPa.

## Slide 17: Regulační charakteristika procesu s ventilem ERV 50 Kv=31 m3/h dp=29 kPa
Průtok 0 – 30% - lineární charakteristika
30 – 100% - ekviprocentní charakteristika
Pro max.průtok dp=29 kPa; pro min.průtok 60 kPa; 130/60°C
Autorita = 0,48
Zdvih H[%] | Průtok Q[%] | Průtok Q [l/h] | Výkon kW
1 | 2,75 | 454 | 36,926
2 | 2,86 | 472 | 38,403
3 | 2,98 | 492 | 40,015
4 | 3,10 | 511 | 41,626
5 | 3,23 | 533 | 43,372
6 | 3,36 | 554 | 45,117
7 | 3,49 | 576 | 46,863
8 | 3,64 | 600 | 48,877
9 | 3,78 | 623 | 50,757
10 | 3,94 | 650 | 52,905
11 | 4,10 | 676 | 55,054

## Slide 18: Regulační charakteristika procesu s ventilem ERV 40 Kv=12,5 m3/h dp=43 kPa
Průtok 0 – 30% - lineární charakteristika
30 – 100% - ekviprocentní charakteristika
Pro max.průtok dp=43 kPa; pro min.průtok 60 kPa; 130/60°C
Autorita = 0,72
Zdvih H[%] | Průtok Q[%] | Průtok [l/h] | Výkon [kW]
1 | 2,24 | 185 | 15,039
2 | 2,34 | 193 | 15,710
3 | 2,43 | 200 | 16,315
4 | 2,53 | 209 | 16,986
5 | 2,63 | 217 | 17,658
6 | 2,74 | 226 | 18,396
7 | 2,85 | 235 | 19,135
8 | 2,97 | 245 | 19,940
9 | 3,09 | 255 | 20,746
10 | 3,22 | 266 | 21,619
11 | 3,35 | 276 | 22,492

## Slide 19: Porovnání regulačních charakteristik procesu
ERV50/Kv=31 ERV40/Kv=12,5
Zdvih H[%] | Průtok [l/h] | Výkon [kW] | Průtok [l/h] | Výkon [kW]
1 | 454 | 36,926 | 185 | 15,039
2 | 472 | 38,403 | 193 | 15,710
3 | 492 | 40,015 | 200 | 16,315
4 | 511 | 41,626 | 209 | 16,986
5 | 533 | 43,372 | 217 | 17,658
6 | 554 | 45,117 | 226 | 18,396
7 | 576 | 46,863 | 235 | 19,135
8 | 600 | 48,877 | 245 | 19,940
9 | 623 | 50,757 | 255 | 20,746
10 | 650 | 52,905 | 266 | 21,619
11 | 676 | 55,054 | 276 | 22,492

## Slide 20: Porovnání regulačních charakteristik procesu
ERV50/Kv=31 ERV40/Kv=12,5
Zdvih H[%] | Čas [sec] | Průtok [l/h] | Výkon [kW] | Průtok [l/h] | Výkon[kW]
1 | 1,2 | 454 | 36,926 | 185 | 15,039
2 | 2,4 | 472 | 38,403 | 193 | 15,710
3 | 3,6 | 492 | 40,015 | 200 | 16,315
4 | 4,8 | 511 | 41,626 | 209 | 16,986
5 | 6,0 | 533 | 43,372 | 217 | 17,658
6 | 7,2 | 554 | 45,117 | 226 | 18,396
7 | 8,4 | 576 | 46,863 | 235 | 19,135
8 | 9,6 | 600 | 48,877 | 245 | 19,940
9 | 10,8 | 623 | 50,757 | 255 | 20,746
10 | 12,0 | 650 | 52,905 | 266 | 21,619
11 | 13,2 | 676 | 55,054 | 276 | 22,492

## Slide 21: Přerušované vytápění

## Slide 22: Síťový model

## Slide 23
Model RC sítě a časová konstanta
Podle nejjednoduššího RC modelu je zpracován následující výpočet pro ohřev a chladnutí.
Kapacita C je ve vazbě s vnitřní teplotou a odpor R je převrácená hodnota měrné ztrátě prostupem tepla budovy Hti a výměně vzduchu.
R=1 / Kcelk ; Kcelk= ∑Hti + ρ * cp * V;
Kcelk= ∑Hti + 1,2 * V [ W/K; kJ/(m3.K); /(m3/s)]
C*Ti = ((Te-Ti / R ) + Q;
Z toho časová konstanta τ= R*C
a dále po úpravě τ*Ti+ Ti = Te+ R*Q
Notes: 23

## Slide 24: Chladnutí budovy
Hledáme dobu chladnutí budovy z teploty Ti=20°C na teplotu Ti=19°C při venkovní teplotě Te=13°C.
Pro T(t)=Ti(t) – Te ; pro t>0 bude
T(0)= 20°C – 13°C= 7 K
Časová konstanta
τ= R*C = 0,0479 * 16 787=> 223,32 hodin
Doba chladnutí objektu z Ti=20°C na Ti=19°C při Te=13°C
činí 11,45 hodin.
Notes: 24

## Slide 25: Stavební konstrukce dle ČSN 73 0540-2
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | síla konstrukce | objem konstrukce | specif. teplo | hustota | Tepelná kapacita C=V*ρ*Cp | 
Ochlazovaná konstrukce | Plocha | Ui | Un | Hti | Te | Q |  |  | Cp | ρ | C | Hmotnost
 | m2 | (W/(m2K)) | (W/(m2K)) | (W/K) | °C | (W) | m | m3 | kJ/(kg.K) | kg/m3 | kJ/K | kg
Střecha 1 | 7636,41 | 0,25 | 0,24 (0,16) | 1 878,56 | -12 | 60 114 |  |  |  |  |  | 
Štuková stěrka |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 38,182 | 0,850 | 1400,00 | 45 436,640 | 53 455
Železobeton |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 1680,010 | 1,020 | 2400,00 | 4 112 664,970 | 4 032 024
Sklobit |  |  |  |  |  |  | 0,0025 | 19,091 | 1,470 | 1200,00 | 33 676,568 | 22 909
Izover EPS 100S |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 610,913 | 1,270 | 21,00 | 16 293,044 | 12 829
Polyethylen pásy Elestek |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 99,273 | 1,465 | 1180,00 | 171 613,806 | 117 143
Polystyren XPS Roofmate SL |  |  |  |  |  |  | 0,16 | 1221,826 | 1,270 | 33,00 | 51 206,711 | 40 320
Štěrk |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 610,913 | 0,800 | 1650,00 | 806 404,896 | 1 008 006
Obvod. konstrukce č.1 - KZ ORSIL TF-120 mm | 8374,8 | 0,38 | 0,30 (0,20) | 3 190,80 | -12 | 102 106 |  |  |  |  |  | 
Štuková stěrka |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 83,748 | 0,850 | 1400,00 | 99 660,120 | 117 247
Porotherm 24 p+d tř.1000 |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 2009,952 | 0,960 | 1000,00 | 1 929 553,920 | 2 009 952
Isover Orsil TF |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 1004,976 | 1,140 | 150,00 | 171 850,896 | 150 746
Ytong omítka vnější |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 41,874 | 1,000 | 800,00 | 33 499,200 | 33 499
Strop garáže / 1.NP | 7636,41 | 0,40 | 0.45(0.30) | 3 054,56 | 5 | 45 818 |  |  |  |  |  | 
Podlahové linoleum |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 38,182 | 1,400 | 1200,00 | 64 145,844 | 45 818
Betonová mazanina |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 420,003 | 1,020 | 2200,00 | 942 485,722 | 924 006
Kročej.izolace Isover T-N |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 229,092 | 0,800 | 148,00 | 27 124,528 | 33 906
Železobeton |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 1909,103 | 1,020 | 2400,00 | 4 673 482,920 | 4 581 846
Kontakt.systém Isover TF |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 1527,282 | 0,800 | 160,00 | 195 492,096 | 244 365
Okno sever | 155,95 | 1,20 | 1,2 (1,5) | 187,14 | -12 | 5 988 | 0,005 | 0,780 | 0,84 | 2600 | 1703 | 2 027
Okno východ | 807,47 | 1,20 | 1,2 (1,5) | 968,96 | -12 | 31 007 | 0,005 | 4,037 | 0,84 | 2600 | 8818 | 10 497
Okno jih | 433,01 | 1,20 | 1,2 (1,5) | 519,61 | -12 | 16 628 | 0,005 | 2,165 | 0,84 | 2600 | 4728 | 5 629
Okno západ | 757,85 | 1,20 | 1,2 (1,5) | 909,42 | -12 | 29 101 | 0,005 | 3,789 | 0,84 | 2600 | 8276 | 9 852
Podlaha jednotlivých podlaží | 13 947,00 |  |  |  |  |  | 0,2 | 2789,4 | 1,09 | 545 | 1 657 043,070 | 1 520 223
Vnitřní vybavení ( jako podlaha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 657 043,070 | 
Dveře | 10 | 2,80 | bez požadavku | 28,00 | -12 | 896 | 0,1 | 1,000 | 2,510 | 600,00 | 1 506,000 | 600
Celkem |  |  |  | 10 737,06 | Qp= | 291 658 | vzduch | 60859 | 1 | 1,2 | 73 030,800 | 
 |  |  |  |  | Qv= | 1 920 |  |  |  | Celkem | 16 786 740 | kJ/K
výměna vzduchu ( 0,5/h) |  |  | ρ*cp*V | 10 143,17 | Qc= | 293 578 | W |  |  | Celkem | 16 786,740 | MJ/K
 |  |  | Celkem | 20 880,22 | W/K |  |  |  |  |  | Hmotnost (kg) | 14 976 901
 |  |  | R= | 0,000048 | K/W |  |  |  |  |  | Hmotnost (t) | 14 977

## Slide 26: Ohřev budovy
Hledáme dobu ohřevu budovy z teploty Ti(0)=19°C na teplotu Ti=20°C při venkovní teplotě Te=13°C Te,návrh=-12°C; Ti,návrh=20°C
Určíme min. potřebný topný výkon
Q= (Ti,návrh - Te,návrh ) / R
Q=( 20 +12 ) / 0,0479 = 668 kW
a dále použijeme rovnici T(t)= T(0) * exp (-t/τ) a rovnici T(t)=Ti(t) – Te – R*Q
kde pro R*Q dosadíme 0,0479 K/kW * 668kW= 33,99 = 32 K

## Slide 27
potom po dosazení do T(t)=Ti(t) – Te – R*Q pro hodnoty :
T(0)=Ti(0) - Te - R*Q= 19 – 13 – 32 = -26 K
T(t)=20°C – 13°C -32 K= - 25 K
T(0)=19-13-32=26 K
T(t)= T(0) * exp = - 25 K = -26 K * exp (-t/τ)
a vyjádříme : t= -τ * ln ( T(t) /T(0))=
-223,3 * ln ( -25/-26)= -223,3 * -0,0392= 8,75
Doba ohřevu objektu při Te=13°C z teploty Ti=19°C na Ti=20°C :
8,75 hodin
Přesnost výpočtu odpovídá použitému RC modelu a jednoduchosti výpočtu.
Pro více prosklené objekty a obvodové stěny složené z více rúznorodých vrstev bude odchylka výpočtu vyšší nežli při použití složitějších RC modelů. Časová konstanta objektu bude při tomto výpočtu nižší a proto chladnutí objektu bude rychlejší a při ohřevu objektu bude doba delší.

## Slide 28: Závěr :
Kontinuální regulacI topného systému při vysokých venkovních teplotách v průběhu topné sezóny bude v tomto realizovaném systému možné provozovat jako:
1, Přerušované vytápění
nebo
2, osazení paralelně menšího výpočtu ERV ventilu pro topný výkon cca 0 – 100 kW

## Slide 29
Děkuji za pozornost.