FOTO PŘÍLOHA KOPIS

Obr. 1- Pohled na dva kotle Victrix 50 v kotelně KOPIS

Obr. 2- Detail odlučovače kalu,který byl namontován místo původního filtru.

Obr. 3-Detail zapojení změkčovacího filtru,chybí vodoměr na přívodu vody do filtru.

Obr. 4-Pohled na zapojení v kotelně,namontované pozink.fitinky( v kroužku),způsobují el.chem.korozi.

Obr. 5- Detail vymontovaného kotlového výměníku.

Obr. 6- Detail vinutého potrubí v kotlovém výměníku.

Obr. 7- Výměník ze strany.

Obr. 8- Spodní část výměníku.

Obr. 9- Detail poškozeného hořáku z kotle Victrix 50.

Obr. 10- Pohled na rozdělovač,opět jsou použité pozink.fitinky na měděném potrubí(v kroužku)

Obr. 11- Vypuštěná voda z odlučovače pod kotlem.Po odfiltrování a vysušení je zbytek na obr.24.

Obr. 12-Stávající nedostatečné odvětrání kotelny-je trvale přehřívána,není přívod vzduchu.

Obr. 13- Kotlový výměník,detail před rozřezáním.

Obr. 14-Řez potrubím ve výměníku.

Obr. 15- DTTO

Obr. 16- Pohled na výřez z kotlového výměníku.

Obr. 17- Detail nálezu ve vzorku 6.Písek-spíše kamínky …….??

Obr. 18- Pohled na á vyřezaných vzorků a to co se z nich  volně vysypalo !!

Obr. 19- Vzorek 3 –konzistence materiálu.

Obr. 20- vzorek 5

Obr. 21- vzorek 6,detail na obr.17

Obr. 22- vzorek 6 Struktura nalezené usazeniny.

Obr. 23- Vzorek 8 –struktura nalezené usazeniny.

Obr. 24- Přefiltrovaná a vysušená oběhová voda z odlučovače pod kotlem.