## Slide 1
http://utp.fs.cvut.cz
Roman.Vavricka@fs.cvut.cz
Profil odběru teplé vody
Bytové domy
Roman Vavřička
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ústav techniky prostředí

## Slide 2
Vstupní data návrhu TV
Potřeba teplé vody [m3/měrná jednotka·perioda]
Způsob odběru teplé vody [VTV = f(τ) – profil odběru TV]
Zdroj tepla [teplotní úroveň, provoz]
Způsob nabíjení zásobníku TV [regulace, odběrová místa]

## Slide 3
Potřeba tepla dodaného ohřívačem TV
Q2p teplo dodané ohřívačem TV [kWh/den],
Q2t teplo pro ohřev vody [kWh/den],
Q2z teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kWh/den],
z poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci TV [-],
V2p celková potřeba teplé vody [m3/den],
ρ hustota vody při střední teplotě zásobníku [kg/m3],
c měrná tepelná kapacita vody [J/(kg·K)],
t1 teplota studené vody [°C],
t2 teplota teplé vody [°C].
Druh budovy | V2p [m3/měrná jednotka∙den] | Měrná jednotka
Rodinný dům | 0,04 až 0,05 | Osoba
Bytový dům | 0,04 | Osoba
Ubytovací zařízení | 0,028 | Lůžko
Restaurace | 0,01 až 0,02 | Jídlo
Administrativní budova | 0,01 až 0,015 | Osoba
Sportovní zařízení | 0,1 | Instalovaná sprcha
Průmyslový závod | 0,03 | Sprchová koupel
OBVYKLE !!!
1 Perioda = 24 hodin

## Slide 4
Potřeba tepla dodaného ohřívačem TV
349,5 dne ???
Možnost A
Možnost B
d počet dnů otopného období [den],
N počet pracovních dní soustavy TV (obvykle 365) [den]
tSV1 teplota studené vody v létě [°C],
tSV2 teplota studené vody v zimě [°C],
25 % snížení potřeby TV v
Červenci a Srpnu (tj. 62 dní)
Př.: V2p = 120 l/den
2 680 kWh/rok
2 930 kWh/rok
?Teplá voda a délka otopného období?

## Slide 5
Profil odběru TV – Bytové domy
Průměrný denní průběh odběru TV v bytovém domě

## Slide 6
Profil odběru TV – Bytové domy
Kumulativní denní průběh odběru TV v bytovém domě

## Slide 7
Profil odběru TV – Bytové domy
Methodology for the Assessment of the Hot Water Comfort of Factory Made Systems and Custom Built Systems (University of Stuttgart)
Přímá vazba na EN 13 203-2,
Zátěžové profily odběru TV - Ekodesign

## Slide 8
Profil odběru TV – Bytové domy
Kumulativní denní průběh odběru TV.
(výtah z Nařízení EU č. 811, 812, 813 a 814/2013)
Denní průběh odběru TV profilů.
(výtah z Nařízení EU č. 811, 812, 813 a 814/2013)

## Slide 9
Profil odběru TV – Bytové domy
Srovnání – reálné měření vs. profily 3XS až 4XL

## Slide 10
Profil odběru TV – Bytové domy
Srovnání – reálné měření vs. ČSN 06 0320 a ČSN EN 15 316-3
ČSN EN 15 316-3
od 0 do 6 hodin = 0 %
- od 6 do 9 hodin = 35 %
- od 9 do 19 hodin = 15 %
- od 19 do 22 hodin = 40 %
- od 22 do 24 hodin = 10 %
ČSN 06 0320
od 0 do 5 hodin = 0 %
- od 5 do 17 hodin = 35 %
- od 17 do 20 hodin = 50 %
- od 20 do 24 hodin = 15 %

## Slide 11
Vstupní data návrhu TV
Potřeba teplé vody
Způsob odběru teplé vody
Zdroj tepla – spolupráce VYT + ZTI
Způsob nabíjení zásobníku TV – spolupráce VYT + ZTI

## Slide 12
PODĚKOVÁNÍ

## Slide 13
http://utp.fs.cvut.cz
Roman.Vavricka@fs.cvut.cz
Děkuji za pozornost
Těšíme se za rok na shledanou…