## Slide 1
Úvod do hlukového posouzení venkovních zdrojů TZB
Akce: Školení topenářů 2016
11. 10. 2016
Jan Králíček

## Slide 2
Legislativa
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, změna č. 267/2015 Sb. (platné od 1. 12. 2015)
Prováděcí předpis Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění 217/2016 Sb. (platné od 30. 8. 2016)
Stanovuje hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích
Stanovuje hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném vnitřním prostoru staveb
Stanovuje hygienické limity vibrací v chráněném vnitřním prostoru staveb
Způsob měření a hodnocení hluku a vibrací

## Slide 3
Posuzování hluku od zdrojů TZB ve venkovním prostoru
Chráněné venkovní prostory:
do 2 m
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor
ZDROJ HLUKU

## Slide 4
Hygienické limity hluku:
CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR STAVEB
DEN = pro 8 souvislých po sobě následujících nejhlučnějších hodin dne LAeq,8h = 50 dB
NOC = pro jednu nejhlučnější hodinu v noci LAeq,1h = 40 dB
Při hluku s tónovou složkou se odečítá dalších -5 dB, tzn. 45/35 dB (DEN/NOC).
U chráněného venkovního prostoru platí pouze denní limit.
Posuzování hluku od zdrojů TZB ve venkovním prostoru

## Slide 5
Hodnotí se součet všech zdrojů TZB v dané stavbě nebo lokalitě, nikoliv pouze dílčí zdroj hluku !!!!!!
Včetně:
výrobní činnosti případného průmyslového areálu
areálová doprava v uzavřeném areálu
zkoušky náhradních zdrojů energie ...
Vždy závisí na konkrétním přístupu orgánu ochrany veřejného zdraví.
Posuzování hluku od zdrojů TZB ve venkovním prostoru

## Slide 6
Řeší se ..... Od velkých prům. areálů

## Slide 7
Po menší prům. parky

## Slide 8
Obchodní centra

## Slide 9
Administrativní objekty

## Slide 10
Velké bytové objekty

## Slide 11
Velké bytové objekty

## Slide 12
Malé bytové objekty až po rodinné domy

## Slide 13
Základní hlukové parametry zdrojů hluku
Hladina akustického výkonu LWA
Je to charakteristika konkrétního zdroje hluku
Stanovuje se měřením hladiny akustického tlaku na obalové ploše kolem zdroje
Hladina akustického tlaku LpA-X m
Je to charakteristika v konkrétním místě při konkrétních podmínkách (LWA zdroje, umístění zdroje, vzdálenost od zdroje, ...)
Hladina akustického tlaku je závislá na odrazu hluku od prostředí, kde se zdroj nachází.
Aby bylo možné zdroj hluku definovat modelem, nebo provádět výpočet hluku v konkrétním bodě, je nutné brát ohled na hodnotu jeho hladiny akustického výkonu, konkrétní umístění zdroje (odraz od okolního prostoru) a tvar zdroje (velikost, dominantní cesty vyzařování, popř. frekvenční vyzařování, ...) ...,
NIKOLIV POUZE HODNOTU HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU V URČITÉ VZDÁLENOSTI OD ZDROJE !!!

## Slide 14
Základní hlukové parametry zdrojů hluku

## Slide 15
Instalace zdrojů TZB
Problematická je instalace např. tepelných čerpadel do vnitrobloků obytných domů
LWA takový zdrojů je klidně 65 až 80 dB, chillery mají i více.
Instalace TČ

## Slide 16
Instalace zdrojů TZB
LpA

## Slide 17
Instalace zdrojů TZB
LpA

## Slide 18
Instalace zdrojů TZB
LpA

## Slide 19
Příklad řešení útlumu TČ

## Slide 20
Děkuji za pozornost