## Slide 1: Obnova TRV v panelových domech Ing. Miloš Bajgar
V přednášce vám odpovím na několik otázek:
Jakou volit tlakovou diferenci na ventilový spodek TRV ΔHo(kPa): 0,5-2-5-8-10-20 kPa?
Existuje nějaká optimální hodnota?
Bude stejná pro různě vysoké domy?
Jak to bude s kolísáním průtoku na stoupačkách?
Je tlaková diference na patě stoupačky stejná, jako zvolená hodnota ΔHo(kPa) na TRV?
Jak počítat TRV když neznáme dimenze stoupaček?

## Slide 2: Nový pohled na volbu tlakové diference při výpočtu přednastavení termostatických ventilů
Co známe:
Q(kW) OS, 90/70 °C, mw(kg/s), Lc(m)
Co hledáme: tw1 při tz (např. při -12 °C)
Co budeme počítat:
tw2, Q(kW) při tw1, samotížný vztlak, tlakovou ztrátu stoupačky, optimální tlakovou diferenci ΔHo(kPa)
Co budeme sledovat:
Kolísání průtoku na stoupačce

## Slide 3: Historické měření průtoku na všech tělesech jedné stoupačky
Co se zjistilo?
Zvolené ΔHo (kPa) působí jen v hydraulickém středu stoupačky
Díky tomu:
U těles se stejným výkonem na stoupačce:
Nevyšší ΔHi i průtok je v nejnižším podlaží
Nejnižší ΔHi i průtok je v nejvyšším podlaží

## Slide 4: Co se naměřilo?

## Slide 5: Jak souvisí Δq s ΔHo a Lc? Lmax >Lc = 22*Δq(±%)*ΔHo/R

## Slide 6: Tlaková diference na TRV
Konstantní tlaková diference
Je stejná pro všechna otopná tělesa na stoupačce
Variabilní tlaková diference
Je stejná pro všechna otopná tělesa na jednom podlaží
Je rozdílná (variabilní) pro jednotlivá podlaží

## Slide 7: Pro tw1=72 °C hledáme teplotu zpátečky tw2 a nový výkon Qi. Použijeme funkci Exelu „Řešitel“
-12/90/70/100 kW
-12/72/?/? kW
Teplota otopné vody při -12°C | °C | 72 | tw1
Teplota ve vytápěném prostoru | °C | 20 | tiN
Původní rozdíl teplot přívod-zpátečka | K | 20,0 | tw1N-tw2N
Rozdíl teplot přívod-zpátečka | K | 13,7 | tw1-tw2
Teplota zpátečky | °C | 58,3 | tw2
Střední teplota otopné plochy | °C | 64,9 | twm1-2
Logaritmický rozdíl teplot voda-vzduch | K | 44,8 | tw-ti
Skutečný výkon otopné plochy | kW | 68,6 | Qi
Průtok | kg/s | 1,2 | mwN
Teplota otopné vody při -12°C | °C | 72 | tw1
Teplota zpátečky | °C | 58 | tw2
Instalovaný výkon otopné plochy | kW | 100 | QN
Teplota otopné vody při -12°C | °C | 90,0 | tw1
Teplota zpátečky | °C | 70,0 | tw2
Teplota ve vytápěném prostoru | °C | 20 | tiN
Rozdíl teplot přívod-zpátečka | K | 20,0 | tw1N-tw2N
Logaritmický rozdíl teplot voda-vzduch | °C | 59,4 | twmN
Průtok | kg/s | 1,2 | mwN

## Slide 8: Na čem závisí optimální tlakový rozdíl pro výpočet Kv ventilového spodku?
Výška otopné soustavy 8.NP 1+7*2,8=20,6 m
Samotížný vztlak -12°C/90/70 °C - 122,4 Pa/m
+12°C – 22,3 Pa/m, průměr 72,3 Pa/m
Skutečnost: -12°C/72/58 průměr 50 Pa/m
-12°C/62/52 průměr 38 Pa/m
Měrná tlaková ztráta 1 trubky stoupačky Pa/m

## Slide 9: Měrná tlaková ztráta stoupačky
Od skutečné tlakové ztráty stoupačky
(2 trubky) odečteme průměrný samotížný vztlak pro parametry otopné vody (72/58 °C)
Průměrná měrná tlaková ztráta stoupačky bude:
R(Pa/m)=2*75-50=100 Pa/m

## Slide 10: Tolerance průtoku podle vyhlášky
Vyhláška 193/2007 Sb. §7 odst.6: ±15%

## Slide 11: Potřebná tlaková diference na TRV splňující vyhlášku

## Slide 12: Metoda variabilní tlakové diference pro TRV na jednotlivých podlažích pro ΔHo=6,3 kPa
Výpočet ΔHi:
ΔH1=ΔHo+((R*Lc)-(2*R*L1))/1000=8,2 kPa
ΔH2=ΔHo+((R*Lc)-(2*R*L2))/1000=7,6 kPa
ΔH3=ΔHo+((R*Lc)-(2*R*L3))/1000=7,0 kPa
ΔH4=ΔHo+((R*Lc)-(2*R*L4))/1000=6,5 kPa
Až:
ΔH8=ΔHo+((R*Lc)-(2*R*L8))/1000=4,2 kPa

## Slide 13: Porovnání průtoků při konstantní a variabilní tlakové diferenci pro TRV

## Slide 14: Závěr
Konstantní tlaková diference ΔHo pro všechna tělesa – kontrolovat Δq(±%) ve vztahu k výšce stoupačky. I tak jsou velké rozdíly v průtocích.
Variabilní tlaková diference ΔHi pro tělesa na jednotlivých podlažích – 100% průtok u všech těles, tj. nejsou žádné rozdíly v průtocích.
Děkuji za pozornost
Kutná Hora 12.10.2016 Ing. Miloš Bajgar