## Slide 1: Kotel s průtokovou přípravou vody a byt s malou potřebou tepla Vliv cyklování Josef Hodboď

## Slide 2
Zadání
Byt s tepelnou ztrátou 4 kW
Průtoková příprava TV vyžaduje 24 kW
Vliv přípravy TV na cyklování je v obou případech stejný
Posuzováno jen vytápění
Výpočty pro nejnepříznivější stav, pro orientační stanovení hranic

## Slide 3
Kondenzační kotel (I) s výkonem
24 kW pro průtokovou přípravu teplé vody
5,4 kW pro vytápění
Kondenzační kotel (G) s výkonem
24 kW pro průtokovou přípravu teplé vody
2,4 kW pro vytápění (rozsah regulace 1:10)

## Slide 4
Podmínka kondenzace
Otopná soustava umožňuje režim 50/30 °C
Omezení výstupní teploty z kotle na 55 °C

## Slide 5
Cyklování při vytápění
Při tepelné ztrátě 4 kW bude kotel I cyklovat vždy
Kotel G bude cyklovat v části otopné sezóny – jak často?

## Slide 6
Parametry otopné soustavy v průběhu topného období
vnitřní teplota, na kterou se vytápí, je ti = 20 °C
topná sezóna je dána průměrnou denní teplotou temax = +13 °C
výpočtová teplota te = -15 °C
250 dnů topné sezóny, aneb 6000 hodin
vytápění bude zahájeno/ukončeno při měrném výkonu 20 % z výpočtového, tedy 0,8 kW:
Q%B = 100 / (20 + 15) ‧ (20 − 13) = 20 [%]

## Slide 7: Tabulka: Rozdělení četnosti výkonů během topného období (autor: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.)
Hodnocené parametry | Rozdělení topného období do pásem podle doby trvání |  | 
 | Pásmo I | Pásmo II | Pásmo III
Rozsah venkovních teplot te [°C] | od −15 do −3,5 | od −3,5 do +9,5 | od +9,5 do +13
Doba trvání [%] | 10 | 80 | 10
Doba trvání (topné období 6000 h) [h] | 600 | 4800 | 600
Rozsah měrných výkonů Q% [%] | 100 až 67,14 | 67,14 až 30 | 30 až 20
Průměrný měrný výkon Q% %] | 83,57 | 48,57 | 25
Poměrné roční potřeby tepla (ze 100 %) | 16,8 | 78,17 | 5,03

## Slide 8
Kotel G má nejnižší výkon 2,4 kW
odpovídá 60 % měrného výkonu
bude cyklovat od vnější teploty -1 °C výše
Celé pásmo III. (cca 5 %)
Část pásma č. II.
alikvotně 78 % * / (3,5 + 9,5) * (1 + 9,5) = 63 %
Cyklování celkem 5 % + 63 % = 68 % doby vytápění
Byt se 3 kW - cyklování po více než 91 % doby!

## Slide 9
Ztráty
Proces spalování řízen stejně
Provozní účinnosti mezi 90 % až 96 %
Ekvitermní regulace
Nemá větší vliv jak 5 % pro režim 50/30 °C

## Slide 10
Stanovení počtu cyklů (5 minut anticyklování)
Kotel I
každou minutu 5,4 kWh / 60 minut = 0,09 kWh/minuta
Na 4 kWh musí každou hodinu pracovat 4 / 0,09 ≈ 45 minut
3 cykly za hodinu, ročně 18 000 cyklů
Na 0,8 kWh musí každou hodinu pracovat 0,8 / 0,09 ≈ 8,9 minut
10 cyklů za hodinu, ročně 60 000 cyklů

## Slide 11
Stanovení počtu cyklů (5 minut anticyklování)
Kotel G
Na 4 kWh necykluje
2,4 kWh / 60 minut = 0,04 kWh/minuta
Na 0,8 kWh musí každou hodinu dodat 0,8 kWh / 0,04 kWh/minuta ≈ 20 minut
8 cyklů za hodinu
Cyklování maximálně 68 % z 6000 hodin otopné sezóny
8 * 6000 * 68/100 = 32 600 cyklů za rok

## Slide 12
Realitou u kotlů s průtokovou přípravou vody
je řádově 30 000 až 50 000 cyklů za rok

## Slide 13
Regulace on-off a anticyklovací doba 1 hodina
Elektrické přímotopy
řízené on-off, pauza 1 hodina
Plynové kotle
Interval jeden den = 24 hodin
4 kW * 24 hodin = 96 kWh (max. ztráta)
0,8 kW x 24 hodin = 19,2 kWh (hranice top. sezóny)

## Slide 14
Kotel I
96 kWh / 5,4 kW ≈ 18 hodin 6 cyklů za den 1 500 cyklů za rok
19,2 / 5,4 = 3,56 hodiny 20,5 cyklů za den 5 150 cyklů za rok
Kotel G
19,2 / 2,4 = 8 hodin 16 cyklů za den
16 * 68/100 * 250 = 2 720 cyklů za rok

## Slide 15
Kompromis je možné hledat!
Mezi 5 až 60 minutami pauzy
Musí to umožnit otopná soustava!

## Slide 16
Peníze !!
Průměrný byt dle TSČR 8,3 MWh/a
40 % TV
60 % vytápění odpovídá 5 MWh
S provozní účinností 88 %
spotřeba plynu 5,0 / 0,88 = 5,68 MWh
Roční platba od 6000 až 15000 Kč podle dodavatele!
Ztráta z cyklování 10 %
Zvýšení nákladů průměrně o 900 Kč za rok !?