## Návod
v 1.34-CZ-10-2017
Popis
Program Sálavé panely návrh je určen k technickému návrhu a základnímu nacenění otopné soustavy se sálavými panely KOTRBATÝ KSP. V listu "Zadání" je již zadán základní případ vytápění průmyslové haly o rozměrech 60 x 18 x 8 m pod vazník. Sálavé panely jsou zavěšeny v 7,0 m. Teplonosná látka voda 90 / 70 °C, vnitřní požadovaná teplota 15 °C, tepelná ztráta 135 kW. Byly zvoleny 4 sálavé pásy o délce 54 m a šířce 1050 mm. Z pohledu hydrauliky budou pasy zapojeny do dvou těles 1 a 2, každé se samostatným přívodem a zpátečkou. Potrubí od obou těles se spojí a do regulačního uzlu vstupuje pouze jeden přívod a jedna zpátečka. Tlaková ztráta armatur se v tomto příkladě neuvažuje.
Buňky
je třeba vyplnit
počítá se automaticky
je třeba zkontrolovat
Postup
1.1 Zadat parametry vytápěného prostoru
tg [°C] | požadovaná vnitřní teplota
Qztr [kW] | tepelná ztráta prostoru
H [m] | výška prostoru
L [m] | délka prostoru
B [m] | šířka prostoru
f1 [-] | korekční součinitel pro zvýšení potřebného výkonu u vyššího zavěšení než 6 m
f2 [-] | korekční součinitel pro snížení potřebného výkonu, pokud mohu panely zavěsit níže ve vysoké hale
V [m3] | vnitřní objem prostoru
1.2 Zadat parametry teplonosné látky
tw1 [°C] | teplota přívodu - dle zdroje tepla
tw2 [°C] | teplota zpátečky - dle vyhlášky 193/2007 §3 odst. 2 je stanovena maximální doporučená teplota zpátečky 70°C - vyšší teplotu je třeba doložit optimalizačním výpočtem
PN | tlaková úroveň sítě - nutné pouze pro určení způsobu spojování (do PN 16 včetně - lisovací fitinky, od PN 16 - svařování). Tlaková únosnost samotných panelů PN 25
1.3 Zadat parametry sálavých panelů
h [m] | výška zavěšení sálavých pásů nad podlahou - standardně se volí cca 1 m pod střechu, nižší zavěšení výhodnější - klesá potřeba na instalovaný výkon
n1 [1] | počet sálavých pásů - jako vodítko lze použít doporučené minimální hodnoty
n2 [1] | počet topných okruhů - otopná plocha může být rozdělena do více hydraulických okruhů s konstantním průtokem
n3 [1] | počet úseků - lze zadat všechny úseky potrubí s různými dimenzemi a průtoky pro výpočet hydrauliky
z | způsob spojování panelů - do PN 16 včetně ideálně lisovací fitinky, lze i svařovat, nad PN 16 pouze svařování (FITINKY/SVAŘOVÁNÍ)
k | započítat do nabídky i zavěšovací uzlový řetízek ? (ANO/NE)
l [m] | délka jednoho uzlového řetízku (od jednoho závěsu k závěsnému bodu)
1.4 Aktualizovat
Po nastavení počtu pásů, těles a úseků je třeba stisknout tlačítko aktualizovat pro upravení zobrazení, to samé je třeba provést po každé úpravě nastavení n1, n2, nebo n3
1.5 Vybavení
Kryt registru | registry panelů je možné za příplatek dovybavit lakovaným krycím plechem v barvě panelů pro prostory se zvýšeným nárokem na design
Závěsy Gripple | nový lankový závěsný systém snižující montážní čas až na 1/5 času se standardními závěsy
Závěsy řetízky | standardní závěsný systém - napínací šroub, uzlový řetízek a uchycovací prvek do střešní konstrukce
Osv. integr. | příprava na integrované osvětlení - roztažení lamel od sebe, ponechání mezery uprostřed pro libovolné liniové osvětlení. Oproti standardní konstrukci se přidávají dvě vnitřní boční křidélka, více práce s izolací, prodloužení registrů. Počet příčníků se u 6 m panelu unifikuje na 4 bez ohledu na šířku. Na příčníky panelu může profese elektro rovnou položit elektro žlab. Při integraci světel se doporučuje vzhledem k montáži volit sudý počet lamel. Maximání topná šířka, do které je možné integrovat světlo je 1200 mm.
Osv. LED T5 | dodávka lehkých LED svítidel T5, 22W, 2280 lumen, 1.5 m zboku panelu (evropský patent) - je třeba vyžádat od firmy KOTRBATÝ posouzení a kalkulaci osvětlení pracovní oblasti
2.0 Zadat základní specifikaci sálavých pásů
Každý řádek představuje jeden sálavý pás
Reg 1 až 10 | způsob hydraulického zapojení jednotlivých lamel sálavého pasu do otopné soustavy - počet trubek, do kterých se rozdělí průtok teplonosné látky je možné zadat plynule v rozsahu 1 až 10
| 1 | registr je proveden tak, že průtočné množství se nedělí, teče první trubkou jedním směrem, druhou se vrací, atd. (kompletní had)
| 2.5 | pokud chceme např. u 750 mm širokého panelu (5 trubek) průtočné množství v jednom směru vést 2 trubkami a zpět 3, zadáme 2,5
| 10 | průtočné množství se rozdělí do 10 trubek (u 1500 mm širokého panelu), u 1350 mm je maximální číslo 9, u 1200 mm 8 atd.
| prázdné | při ponechání políčka prázdného se automaticky počítá se zapojením max počet - kompletně paralelní
Lsp [m] | délka sálavého pásu - volí se podle délky prostoru tak, aby vzdálenost mezi stěnou a začátkem panelu byla maximálně h/2 (polovina výšky zavěšení)
Bsp [mm] | šířka sálavého pásu 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500
TO | přiřazení jednotlivých pásů do topných okruhů (u každého řádku je třeba vepsat pořadové číslo, do jakého topného okruhu má být daný sálavý pás přiřazen)
x [-] | součinitel místních ztrát (pokud není zadána konkrétní hodnota je použit standardní výpočet pro základní předpoklad zapojení)
3.0 Zadat dílčí specifikaci jednotlivých sálavých pásů
Každý řádek představuje jeden sálavý pas
Vše se vyplňuje automaticky. Tabulka slouží pro případy, kdy není možné do navrhovaného objektu dopravit 6 m paletu a je třeba panely dodávat kratší. Pak je možné vyplnit přesný počet potřebných panelů
| 6000 - KS |  | Sálavý panel délky 6000 mm, s jedním navařeným koncovým registrem s krycím plechem spoje
| 6000 - K |  | Sálavý panel délky 6000 mm, s jedním navařeným koncovým registrem
| 6000 - P |  | Sálavý panel délky 6000 mm, průběžný, bez registru s krycím plechem spoje
| 6000 - 2K |  | Sálavý panel délky 6000 mm, se dvěma navařenými koncovými registry
Při zadávání kontrolujte žlutá pole, aby celková délka odpovídala přednastavené délce v kroku 2.0
Do světlemodrých polí pod sloupce fitinek a řetízků je možné zadat jiný počet, než automaticky vypočítaný. Tato hodnota pak má automaticky přednost před vypočtenou
Do pole rabat je možné vepsat slevu pro montážní firmy
4.0 Zadat potrubní úseky
Pomocí programu je možné vypočítat i tlakové ztráty připojovacího potrubí
L [m] | délka úseku
d [mm] | průměr potrubí
m [kg/h] | průtok úsekem
x [-] | součinitel místních ztrát
TO1, .., TOn | přiřazení úseků k topným okruhům (ke každému topnému okruhu je možné přiřadit více úseků i ke každému úseku více topných okruhů. Přiřazení se provádí napsáním jedničky u každého okruhu ke kterému daný úsek patří)
8.0 Přepočítat
Pro výpočet tlakových ztrát je třeba spustit makro, proto nyní klepněte na tlačítko Přepočítat - pokud se cokoli změní co ovlivní průtok, je třeba nechat vše přepočítat znovu
6.0 Armatury
Pomocí programu je možné vypočítat i tlakové ztráty armatur
Počet | počet armatur o daném kvs
Kvs [m3/h] | jmenovitý průtok armaturou při tlakové ztrátě 100 kPa
x [-] | součinitel místních ztrát
Na závěr je třeba překontrolovat žlutou tabulku "Chyby v zadání". Při správném návrhu by neměla obsahovat žádné varování

## Příklad
V listu "Zadání" je již zadán základní případ vytápění průmyslové haly o rozměrech 60 x 18 x 8 m pod vazník. Sálavé panely jsou zavěšeny v 7,0 m. Teplonosná látka voda 90 / 70 °C, vnitřní požadovaná teplota 15 °C, tepelná ztráta 135 kW. Byly zvoleny 4 sálavé pásy o délce 54 m a šířce 1050 mm. Z pohledu hydrauliky budou pasy zapojeny do dvou těles 1 a 2, každé se samostatným přívodem a zpátečkou. Potrubí od obou těles se spojí a do regulačního uzlu vstupuje pouze jeden přívod a jedna zpátečka. Tlaková ztráta armatur se v tomto příkladě neuvažuje.
Půdorys
ÚSEK 1
TOPNÝ OKRUH 1
ÚSEK 1
ÚSEK 2
TOPNÝ OKRUH 2
ÚSEK 3 | ÚSEK 2
ÚSEK 3
Řez

## Zadání
1.1 Vytápěný prostor | [5 empty] | 1.2 Teplonosná látka |  |  | ! Chyby v zadání a varování!
tg [°C] | 15 |  | H [m] výška | 8 |  | tw1 [°C] | 75 |  | 1
Qztr [kW] | 135 |  | L [m] délka | 60 |  | tw2 [°C] | 55 |  | 2
Qpotř [kW] | 135 |  | B [m] šířka | 18 |  | Dt [K] | 50 |  | 3
Qinst [kW] | 173.456 |  | V [m3] objem | 8640 |  | PN | 6 |  | 4
q [W/m3] | 15.625 |  | f1 [-] | 1 |  |  |  |  | 5 | Navržený počet pásů je menší než doporučený - 1.3 Parametry panelů
q [W/m2] | 125 |  | f2 [-] | 1 |  |  |  |  | 6
7
8
1.3 Parametry panelů | [5 empty] | 1.5 Vybavení |  |  | 9
h [m] výška. zavěš. | 7 |  |  |  |  | Kryt registru | NE | FALSE | 10
počet pásů | 2 | 3 | doporučené minimum pásů |  |  | Závěsy Gripple | 1 | FALSE | 11
počet okruhů TO | 1 | 0 | doporučená šířka pásů |  |  | Závěsy řetízky | ANO | TRUE | 12
počet úseků U | 1 |  |  |  |  | l [m] | 1 |  | 13 | Nutno přepočítat tlakové ztráty - tlačítko 8.0 Přepočítat
spojování | 1 |  |  |  |  | Osv. integr. | NE | 0 | 14
typ | 1 |  |  |  |  | Osv. LED T5 | NE | 0 | 15
16
Průtok
2.0 Pásy | [5 empty] | Panel | 1 trubka
Pás č. | Zapojení | Lsp [m] | Bsp [mm] | q [W/m] | Q [W] | mT [kg/h] | m1 [kg/h] | TO | w1 [m/s] | Z1tr [Pa] | Re [-] | l [-] | pom | R [Pa/m] | R.L [Pa] | x [-] | Z.x [Pa] | Dppan [Pa] | V [l] | ti,alter [°C]
1 | 8 | 150 | 1200 | 576 | 86728 | 7468.4055 | 933.5507 | 1 | 0.53869 | 142.2887 | 31028.7469 | 0.02381 | 0.48887 | 135.5135 | 20327.0297 |  | 284.5774 | 20611.6071 | 600
2 | 8 | 150 | 1200 | 576 | 86728 | 7468.4055 | 933.5507 | 1 | 0.53869 | 142.2887 | 31028.7469 | 0.02381 | 0.48887 | 135.5135 | 20327.0297 |  | 284.5774 | 20611.6071 | 600
3 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001
4 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001
5 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001
6 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001
7 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001
8 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001
9 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
10 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
12 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
13 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
14 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
15 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
16 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
18 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
19 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
20 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
21 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
22 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
24 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
26 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
27 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
29 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
30 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
31 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
32 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
33 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
34 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
35 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
36 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
37 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
38 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
39 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
40 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
41 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
42 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
43 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
44 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
45 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
46 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
47 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
48 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
49 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
50 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.04 | 0.001 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 173456 | 7468.4055 | mc [kg/h] | [11 empty] | 1200
[6 empty] | 7.6155 | mc [m3/h]
3.0 Specifikace pásy |  |  |  | KOTRBATÝ KSP | [11 empty] | Lisovací | Závěsy | Řetízky | Napínací | Provozní hnotnost | Zatížení/závěs
Pás č. | L [m] | Součet |  | 6000 - K | 6000 - P | 6000 - 2K | 4000 - K | 4000 - P | 4000 - 2K | 3000 - K | 3000 - P | 3000 - 2K | 2000 - K | 2000 - P | 2000 - 2K | fitinky [ks] | [ks] | [m] | šrouby [ks] | [kg/pás] | [kg/závěs]
1 | 150 | 150 |  | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 200 | 200 | 200 | 3032.5 | 15.1625
2 | 150 | 150 |  | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 200 | 200 | 200 | 3032.5 | 15.1625
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
|  |  |  | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Celkem Panelů | 50 |  |  | 384 | 400 | 400 | 400 | 6065
Skutečný počet
4.0 Úseky
Úsek č. | L [m] | DN [mm] |  |  |  | m [kg/h] | x [-] |  | w [m/s] | Z [Pa] | Re [-] | l [-] | pom | R [Pa/m] | R.L [Pa] |  | Z.x [Pa] | Dppotr [Pa] | V [l]
U1 | 20 | 25 |  |  |  | 7468.4055 |  |  | 4.3095 | 9106.4769 | 248229.9753 | 0.029012 | -0.017073 | 10567.8398 | 211356.7968 |  | 0 | 211356.7968 | 9.8175
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.024009 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.001 | 0
9.8175
5.0 Přiřazení úseků do topných okruhů
Topný okruh \ Úsek č. | U1 | [21 empty] | Úsek č.
TO1 | 1 |  | 1 | [19 empty] | TO1
U1
6.0 Armatury
Úsek | Počet | Kvs [m3/h] | x [-] | Počet | Kvs [m3/h] | x [-] | Počet | Kvs [m3/h] | x [-] |  |  | V [m3/h] |  | Dp1 [Pa] | Dp2 [Pa] | Dp3 [Pa] | Dparm [Pa]
U1 | [11 empty] | 7.6155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 Celkové tlakové ztráty
Topný okruh | Dp [Pa] |  |  |  | Dp [mbar] | Výkon okruhu [kW] | Průtok okruhem [kg/h]
| Pás | Potrubí | Armatury | Celkem | Celkem
TO1 | 41223.2143 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 173.456 | 7468.4055
Note on M22: Ondřej Hojer: aby platil vzorec na výpočet l musí být Re>4000
8.0 Přepočítat
1.4 Aktualizovat
0.0 Vše od začátku
9.0 Specifikace
m

## Doplňky
BALLOREX Vario | [11 empty] | SAR (Strangregulierventile SIMPLEX) |  |  |  | Hmotnost panelů
POS/DN | Kv [m3/h] |  |  |  |  | POS/DN | Kv [m3/h] |  |  |  |  | POS/DN | Kv [m3/h] |  |  |  |  | m [kg]
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |  | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |  | DN15 | DN20 | DN25 | L [mm] | Bsp [mm] | montáž | provoz | KSP 2000/300 R1 | KSP 2000/300 R3
0 | 0.07 | 0.12 | 0.34 | 1.85 | 2.7 | 5 | 0.72 | 1.7 | 2.85 | 6.41 | 10.35 | Pos.5 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 2000 | 300 | 9.2 | 11.2
0.1 | 0.07 | 0.13 | 0.34 | 1.89 | 2.75 | 5.1 | 0.74 | 1.74 | 2.91 | 6.54 | 10.54 | Pos.6 | 0.16 | 0.21 | 0.3 | 2000 | 450 | 13.1 | 16.1
0.2 | 0.07 | 0.14 | 0.34 | 1.94 | 2.82 | 5.2 | 0.76 | 1.78 | 2.97 | 6.66 | 10.74 | Pos.7 | 0.22 | 0.29 | 0.44 | 2000 | 600 | 16.9 | 20.9
0.3 | 0.07 | 0.16 | 0.35 | 1.99 | 2.89 | 5.3 | 0.77 | 1.82 | 3.04 | 6.79 | 10.94 | Pos.8 | 0.28 | 0.39 | 0.59 | 2000 | 750 | 20.8 | 25.8
0.4 | 0.07 | 0.17 | 0.35 | 2.05 | 2.97 | 5.4 | 0.79 | 1.87 | 3.1 | 6.92 | 11.14 | Pos.9 | 0.36 | 0.46 | 0.73 | 2000 | 900 | 24.7 | 30.7
0.5 | 0.07 | 0.19 | 0.37 | 2.11 | 3.05 | 5.5 | 0.81 | 1.91 | 3.17 | 7.05 | 11.35 | Pos.10 | 0.41 | 0.57 | 0.91 | 2000 | 1050 | 28.5 | 35.5 | KSP 2000/450 R1 | KSP 2000/450 R3
0.6 | 0.08 | 0.21 | 0.38 | 2.17 | 3.14 | 5.6 | 0.83 | 1.95 | 3.23 | 7.18 | 11.55 | Pos.11 | 0.48 | 0.64 | 1.04 | 2000 | 1200 | 32.4 | 40.4
0.7 | 0.08 | 0.24 | 0.4 | 2.24 | 3.24 | 5.7 | 0.85 | 1.99 | 3.3 | 7.31 | 11.76 | Pos.12 | 0.54 | 0.73 | 1.19 | 2000 | 1350 | 36.3 | 45.3
0.8 | 0.09 | 0.26 | 0.42 | 2.31 | 3.34 | 5.8 | 0.87 | 2.04 | 3.37 | 7.44 | 11.97 | Pos.13 | 0.6 | 0.82 | 1.33 | 2000 | 1500 | 40.2 | 50.2
0.9 | 0.1 | 0.29 | 0.45 | 2.38 | 3.45 | 5.9 | 0.89 | 2.08 | 3.44 | 7.58 | 12.18 | Pos.14 | 0.67 | 0.9 | 1.5 | 3000 | 300 | 13.5 | 16.5
1 | 0.11 | 0.31 | 0.48 | 2.45 | 3.57 | 6 | 0.91 | 2.13 | 3.51 | 7.71 | 12.39 | Pos.15 | 0.73 | 0.97 | 1.64 | 3000 | 450 | 19.2 | 23.7
1.1 | 0.12 | 0.34 | 0.51 | 2.53 | 3.69 | 6.1 | 0.93 | 2.18 | 3.58 | 7.84 | 12.61 | Pos.16 | 0.8 | 1.05 | 1.78 | 3000 | 600 | 25 | 31
1.2 | 0.13 | 0.37 | 0.55 | 2.61 | 3.81 | 6.2 | 0.96 | 2.22 | 3.65 | 7.98 | 12.83 | Pos.17 | 0.87 | 1.13 | 1.95 | 3000 | 750 | 30.8 | 38.3
1.3 | 0.15 | 0.4 | 0.59 | 2.69 | 3.94 | 6.3 | 0.98 | 2.27 | 3.73 | 8.12 | 13.05 | Pos.18 | 0.95 | 1.24 | 2.11 | 3000 | 900 | 36.6 | 45.6 | KSP 2000/600 R1 | KSP 2000/600 R3
1.4 | 0.16 | 0.44 | 0.63 | 2.77 | 4.08 | 6.4 | 1 | 2.32 | 3.8 | 8.25 | 13.27 | Pos.19 | 1.08 | 1.32 | 2.28 | 3000 | 1050 | 42.3 | 52.8
1.5 | 0.17 | 0.47 | 0.67 | 2.85 | 4.22 | 6.5 | 1.02 | 2.37 | 3.88 | 8.39 | 13.5 | Pos.20 | 1.21 | 1.43 | 2.49 | 3000 | 1200 | 48 | 60
1.6 | 0.19 | 0.5 | 0.72 | 2.93 | 4.36 | 6.6 | 1.04 | 2.42 | 3.96 | 8.53 | 13.73 | Pos.21 | 1.35 | 1.58 | 2.76 | 3000 | 1350 | 53.8 | 67.3
1.7 | 0.2 | 0.53 | 0.77 | 3.02 | 4.51 | 6.7 | 1.06 | 2.47 | 4.04 | 8.66 | 13.97 | Pos.22 | 1.54 | 1.73 | 3.04 | 3000 | 1500 | 59.6 | 74.6
1.8 | 0.22 | 0.57 | 0.82 | 3.1 | 4.65 | 6.8 | 1.09 | 2.52 | 4.13 | 8.8 | 14.21 | Pos.23 | 1.75 | 1.92 | 3.36 | 4000 | 300 | 18.4 | 22.4
1.9 | 0.23 | 0.6 | 0.87 | 3.19 | 4.81 | 6.9 | 1.11 | 2.57 | 4.22 | 8.94 | 14.45 | Pos.24 | 1.99 | 2.16 | 3.69 | 4000 | 450 | 26.4 | 32.4
2 | 0.25 | 0.64 | 0.93 | 3.28 | 4.96 | 7 | 1.13 | 2.63 | 4.31 | 9.08 | 14.7 | Pos.25 | 2.28 | 2.43 | 4.05 | 4000 | 600 | 34.3 | 42.3
2.1 | 0.26 | 0.67 | 0.98 | 3.36 | 5.12 | 7.1 | 1.15 | 2.68 | 4.4 | 9.21 | 14.95 | Pos.26 | 2.61 | 2.83 | 4.45 | 4000 | 750 | 42.1 | 52.1
2.2 | 0.28 | 0.7 | 1.04 | 3.45 | 5.28 | 7.2 | 1.18 | 2.74 | 4.5 | 9.35 | 15.2 | Pos.27 | 2.91 | 3.17 | 4.84 | 4000 | 900 | 49.7 | 61.7
2.3 | 0.29 | 0.74 | 1.1 | 3.54 | 5.44 | 7.3 | 1.2 | 2.79 | 4.59 | 9.49 | 15.46 | Pos.28 | 3.18 | 3.49 | 5.38 | 4000 | 1050 | 57.9 | 71.9
2.4 | 0.31 | 0.77 | 1.16 | 3.63 | 5.61 | 7.4 | 1.22 | 2.85 | 4.69 | 9.63 | 15.72 | Pos.29 | 3.42 | 3.89 | 5.92 | 4000 | 1200 | 65.8 | 81.8
2.5 | 0.32 | 0.81 | 1.23 | 3.73 | 5.78 | 7.5 | 1.24 | 2.91 | 4.8 | 9.76 | 15.99 | Pos.30 | 3.63 | 4.18 | 6.36 | 4000 | 1350 | 73.7 | 91.7 |  | KSP 2000/750 R4
2.6 | 0.34 | 0.84 | 1.29 | 3.82 | 5.95 | 7.6 | 1.27 | 2.96 | 4.9 | 9.9 | 16.26 | Pos.31 | 3.79 | 4.4 | 6.77 | 4000 | 1500 | 81.6 | 101.6 | KSP 2000/450 R2
2.7 | 0.35 | 0.88 | 1.35 | 3.91 | 6.12 | 7.7 | 1.29 | 3.02 | 5.01 | 10.04 | 16.54 | Pos.32 | 3.9 | 4.65 | 7.04 | 6000 | 300 | 26.9 | 33
2.8 | 0.37 | 0.91 | 1.42 | 4.01 | 6.29 | 7.8 | 1.31 | 3.08 | 5.12 | 10.18 | 16.82 | Pos.33 | 4.02 | 4.88 | 7.26 | 6000 | 450 | 38.6 | 47.6
2.9 | 0.38 | 0.95 | 1.48 | 4.1 | 6.46 | 7.9 | 1.33 | 3.14 | 5.24 | 10.32 | 17.11 | Pos.34 | 4.16 | 5.09 | 7.54 | 6000 | 600 | 50.4 | 62.4
3 | 0.4 | 0.98 | 1.55 | 4.2 | 6.64 | 8 | 1.35 | 3.2 | 5.35 | 10.46 | 17.4 | Pos.35 | 4.28 | 5.26 | 7.68 | 6000 | 750 | 62 | 77
3.1 | 0.41 | 1.02 | 1.62 | 4.3 | 6.82 | 8.1 | 1.37 | 3.26 | 5.47 | 10.6 | 17.69 | Pos.36 | 4.35 | 5.44 | 7.87 | 6000 | 900 | 73.8 | 91.8
3.2 | 0.43 | 1.05 | 1.68 | 4.4 | 6.99 | 8.2 | 1.4 | 3.32 | 5.59 | 10.74 | 17.99 | Pos.37 | 4.37 | 5.58 | 8.02 | 6000 | 1050 | 85.6 | 106.6
3.3 | 0.44 | 1.09 | 1.75 | 4.5 | 7.17 | 8.3 | 1.42 | 3.38 | 5.71 | 10.88 | 18.3 | Pos.38 | 4.41 | 5.7 | 8.22 | 6000 | 1200 | 97.3 | 121.3
3.4 | 0.46 | 1.12 | 1.81 | 4.6 | 7.35 | 8.4 | 1.44 | 3.44 | 5.83 | 11.02 | 18.61 | Pos.39 | 4.45 | 5.83 | 8.38 | 6000 | 1350 | 109.1 | 136.1 | KSP 2000/600 R2
3.5 | 0.47 | 1.16 | 1.88 | 4.7 | 7.53 | 8.5 | 1.46 | 3.5 | 5.96 | 11.16 | 18.92 | Pos.40 | 4.47 | 5.9 | 8.52 | 6000 | 1500 | 120.9 | 150.9
3.6 | 0.49 | 1.19 | 1.95 | 4.81 | 7.71 | 8.6 | 1.48 | 3.57 | 6.08 | 11.31 | 19.24 | [9 empty] | KSP 2000/900 R4
3.7 | 0.5 | 1.23 | 2.01 | 4.91 | 7.9 | 8.7 | 1.5 | 3.63 | 6.2 | 11.45 | 19.56 | Regulátor tlakové diference |  |  |  | Ztráty kulák uzavírací
3.8 | 0.52 | 1.26 | 2.08 | 5.02 | 8.08 | 8.8 | 1.52 | 3.69 | 6.33 | 11.6 | 19.89 | DN |  | Ballorex Delta |  | DN |  | SIMPLEX M
3.9 | 0.53 | 1.3 | 2.14 | 5.13 | 8.26 | 8.9 | 1.54 | 3.76 | 6.45 | 11.75 | 20.22 |  |  | Kv [m3/h] |  |  |  | Kv [m3/h]
4 | 0.55 | 1.33 | 2.21 | 5.24 | 8.45 | 9 | 1.55 | 3.82 | 6.57 | 11.91 | 20.55 | 15 |  | 1.6 |  | 15 |  | 8.4
4.1 | 0.57 | 1.37 | 2.27 | 5.35 | 8.63 | 9.1 | 1.57 | 3.88 | 6.69 | 12.07 | 20.89 | 20 |  | 2.5 |  | 20 |  | 21
4.2 | 0.58 | 1.4 | 2.34 | 5.46 | 8.82 | 9.2 | 1.59 | 3.95 | 6.81 | 12.23 | 21.24 | 25 |  | 4 |  | 25 |  | 38
4.3 | 0.6 | 1.44 | 2.4 | 5.57 | 9.01 | 9.3 | 1.61 | 4.01 | 6.92 | 12.4 | 21.58 | 35 |  | 6.3 |  | 32 |  | 58
4.4 | 0.62 | 1.48 | 2.47 | 5.69 | 9.2 | 9.4 | 1.63 | 4.08 | 7.03 | 12.57 | 21.93 | 40 |  | 10 |  | 40 |  | 88 |  | KSP 2000/750 R2
4.5 | 0.63 | 1.51 | 2.53 | 5.8 | 9.39 | 9.5 | 1.64 | 4.14 | 7.13 | 12.75 | 22.28 | 50 |  | 20 |  | 50 |  | 138
4.6 | 0.65 | 1.55 | 2.59 | 5.92 | 9.58 | 9.6 | 1.66 | 4.21 | 7.23 | 12.93 | 22.63
4.7 | 0.67 | 1.59 | 2.66 | 6.04 | 9.77 | 9.7 | 1.68 | 4.27 | 7.32 | 13.12 | 22.99 | Prodloužení potrubí |  |  |  | Tlaková ztráta ventilu
4.8 | 0.68 | 1.63 | 2.72 | 6.16 | 9.96 | 9.8 | 1.69 | 4.34 | 7.4 | 13.33 | 23.34 | Δ t [K] | L [m] | β [K-1] | Δ L [mm] | Kvs [m3/h] | V [m3/h] |  | Dp [kPa]
4.9 | 0.7 | 1.66 | 2.78 | 6.29 | 10.15 | 9.9 | 1.71 | 4.4 | 7.46 | 13.48 | 23.68 | 80 | 31.25 | 1.2e-05 | 30 | 4 | #VALUE! |  | #VALUE!
Potrubí ocel |  |  |  |  | INOFLEX, 0,3 m | [6 empty] | Objednávání SP
Závitové | DN jm | ødi ocel | Vodní objem [l/m] |  | DN |  | Kv, [m3/h] |  |  |  |  | Panel
[5 empty] | 20 |  | 16.76 |  |  |  |  | KSP 6000/600 |  | délka panelu v mm
[5 empty] | 25 |  | 32.94 |  |  |  |  | KSP 6000/600 |  | šířka panelu v mm
3/8" | 10 | 12.4 | 0.12076 |  | 32 |  | 66.13 |  |  |  |  | Pás | [7 empty] | KSP 2000/900 R2
1/2" | 15 | 16.1 | 0.20358 |  | 40 |  | 103.66 |  |  |  |  | KSP 57000/900 |  | délka pásu složeného z jednotlivých panelů
3/4" | 20 | 21.6 | 0.36644 | [8 empty] | KSP 57000/900 R1 |  | kompletní paralelní zapojení
1" | 25 | 27.2 | 0.58107 |  | drsnost potrubí | [6 empty] | KSP 57000/900 R2 |  | poloviční paralelní zapojení, vstup a výstup na jedné stráně
5/4" | 32 | 35.9 | 1.0122 |  | kpanel [mm] |  | 0.045 |  |  |  |  | KSP 57000/900 R3 |  | zapojení do hadu 1 trubka
6/4" | 40 | 41.8 | 1.3723 |  | ktubes [mm] |  | 0.1 |  |  |  |  | KSP 57000/900 R4 |  | zapojení do hadu po 2 trubkách
2" | 50 | 52.9 | 2.1979
2 1/2" | 65 | 69.6 | 3.8046
3" | 80 | 81.8 | 5.2553
4" | 108 | 100 | 7.854

## Specifikace
KOTRBATÝ V.M.Z., s.r.o.
Sdružená 1788, 393 01 Pelhřimov
tel.: +420 245 005 921
email.: projekce@kotrbaty.cz
Nabídka č.: |  |  |  |  | www.kotrbaty.cz
Akce:
Zákazník:
Vypracoval:
Tel.:
Email: |  |  | Rabat panely |  | 0%
Datum: | 2017-12-01 12:05 |  | Rabat příslušenství |  | 0%
SPECIFIKACE A ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA:
Pol. | Materiál | Obj.č. | Počet ks | Cena za ks | Cena celkem

## Lng (hidden)
v 1.34-CZ-10-2017
Návod | Popis |  |  |  |  | Specifikace |  |  | ! Chyby v zadání a varování!
| Program Sálavé panely návrh je určen k technickému návrhu a základnímu nacenění otopné soustavy se sálavými panely KOTRBATÝ KSP. V listu "Zadání" je již zadán základní případ vytápění průmyslové haly o rozměrech 60 x 18 x 8 m pod vazník. Sálavé panely jsou zavěšeny v 7,0 m. Teplonosná látka voda 90 / 70 °C, vnitřní požadovaná teplota 15 °C, tepelná ztráta 135 kW. Byly zvoleny 4 sálavé pásy o délce 54 m a šířce 1050 mm. Z pohledu hydrauliky budou pasy zapojeny do dvou těles 1 a 2, každé se samostatným přívodem a zpátečkou. Potrubí od obou těles se spojí a do regulačního uzlu vstupuje pouze jeden přívod a jedna zpátečka. Tlaková ztráta armatur se v tomto příkladě neuvažuje. |  |  |  |  | obj.č. | počet | ANO | Nedostatečný výkon sálavých pásů - zvolte větší šířku nebo vetší počet pásů
[8 empty] | NE | Jsou zaškrtnuty současně dva zavěšovací systémy - vyberte jeden
| Buňky | [7 empty] | Nízká rychlost v potrubí - změnit zapojení, teplotní spád 1.2 Parametry tepl. nebo 2.0 Pásy
| je třeba vyplnit | [7 empty] | Výška zavěšení je vyšší, než výška haly - 1.3 Parametry panelů
| počítá se automaticky | [7 empty] | Navržený počet pásů je menší než doporučený - 1.3 Parametry panelů
| je třeba zkontrolovat | [7 empty] | Špatné přiřazení pásů do těles - Změňte počet těles 1.3 Parametry panelů, nebo přiřazení 2.0 Pásy
PN > 16 - není možné použít fitinky - 1.3 Parametry panelů
| Postup | [7 empty] | Je třeba doplnit zadání pásů (L,B,T) v 2.0 Pásy
Špatné zadání B! - Šířka pásů není v modulu 150 mm - 2.0 Pasy
| 1.1 Zadat parametry vytápěného prostoru | [7 empty] | Špatné zadání specifikace pásů - 3.0 Specifikace pásů
| tg [°C] | požadovaná vnitřní teplota | [6 empty] | Je třeba doplnit zadání úseků (L,d,m) v 4.0 Úseky
| Qztr [kW] | tepelná ztráta prostoru | [6 empty] | Špatné přiřazení úseků do těles - 5.0 Úseky
| H [m] | výška prostoru | [6 empty] | Nutno přepočítat tlakové ztráty - tlačítko 8.0 Přepočítat
| L [m] | délka prostoru | [6 empty] | Pozor na tlakovou ztrátu armatur - Kvs armatur - 6.0 Armatury
| B [m] | šířka prostoru | [6 empty] | Některý z pásů má více než dva registry
| f1 [-] | korekční součinitel pro zvýšení potřebného výkonu u vyššího zavěšení než 6 m | [6 empty] | Integrované osvětlení se doporučuje pouze pro šířky 600, 900 a 1200 mm. Ost. po konzultaci
| f2 [-] | korekční součinitel pro snížení potřebného výkonu, pokud mohu panely zavěsit níže ve vysoké hale | [6 empty] | Byly zvoleny fitinky pro vyšší teplotu
| V [m3] | vnitřní objem prostoru
Je třeba zkontrolovat všechny kroky, ve výpočtu chyba
1.2 Zadat parametry teplonosné látky
| tw1 [°C] | teplota přívodu - dle zdroje tepla
| tw2 [°C] | teplota zpátečky - dle vyhlášky 193/2007 §3 odst. 2 je stanovena maximální doporučená teplota zpátečky 70°C - vyšší teplotu je třeba doložit optimalizačním výpočtem
| PN | tlaková úroveň sítě - nutné pouze pro určení způsobu spojování (do PN 16 včetně - lisovací fitinky, od PN 16 - svařování). Tlaková únosnost samotných panelů PN 25
1.3 Zadat parametry sálavých panelů
| h [m] | výška zavěšení sálavých pásů nad podlahou - standardně se volí cca 1 m pod střechu, nižší zavěšení výhodnější - klesá potřeba na instalovaný výkon
| n1 [1] | počet sálavých pásů - jako vodítko lze použít doporučené minimální hodnoty
| n2 [1] | počet topných okruhů - otopná plocha může být rozdělena do více hydraulických okruhů s konstantním průtokem
| n3 [1] | počet úseků - lze zadat všechny úseky potrubí s různými dimenzemi a průtoky pro výpočet hydrauliky
| z | způsob spojování panelů - do PN 16 včetně ideálně lisovací fitinky, lze i svařovat, nad PN 16 pouze svařování (FITINKY/SVAŘOVÁNÍ)
| k | započítat do nabídky i zavěšovací uzlový řetízek ? (ANO/NE)
| l [m] | délka jednoho uzlového řetízku (od jednoho závěsu k závěsnému bodu)
| nš | napínací šrouby pro vyrovnání sálavých panelů do roviny? (ANO/NE)
1.4 Aktualizovat
Po nastavení počtu pásů, těles a úseků je třeba stisknout tlačítko aktualizovat pro upravení zobrazení, to samé je třeba provést po každé úpravě nastavení n1, n2, nebo n3
1.5 Vybavení
2.0 Zadat základní specifikaci sálavých pásů
Každý řádek představuje jeden sálavý pás
| Reg 1 až 10 | způsob hydraulického zapojení jednotlivých lamel sálavého pasu do otopné soustavy - počet trubek, do kterých se rozdělí průtok teplonosné látky je možné zadat plynule v rozsahu 1 až 10
|  | 1 | registr je proveden tak, že průtočné množství se nedělí, teče první trubkou jedním směrem, druhou se vrací, atd. (kompletní had)
|  | 2.5 | pokud chceme např. u 750 mm širokého panelu (5 trubek) průtočné množství v jednom směru vést 2 trubkami a zpět 3, zadáme 2,5
|  | 10 | průtočné množství se rozdělí do 10 trubek (u 1500 mm širokého panelu), u 1350 mm je maximální číslo 9, u 1200 mm 8 atd.
|  | prázdné | při ponechání políčka prázdného se automaticky počítá se zapojením max počet - kompletně paralelní
| Lsp [m] | délka sálavého pásu - volí se podle délky prostoru tak, aby vzdálenost mezi stěnou a začátkem panelu byla maximálně h/2 (polovina výšky zavěšení)
| Bsp [mm] | šířka sálavého pásu 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500
| TO | přiřazení jednotlivých pásů do topných okruhů (u každého řádku je třeba vepsat pořadové číslo, do jakého topného okruhu má být daný sálavý pás přiřazen)
| x [-] | součinitel místních ztrát (pokud není zadána konkrétní hodnota je použit standardní výpočet pro základní předpoklad zapojení)
3.0 Zadat dílčí specifikaci jednotlivých sálavých pásů
Každý řádek představuje jeden sálavý pas
Vše se vyplňuje automaticky. Tabulka slouží pro případy, kdy není možné do navrhovaného objektu dopravit 6 m paletu a je třeba panely dodávat kratší. Pak je možné vyplnit přesný počet potřebných panelů
|  | 6000 - KS |  | Sálavý panel délky 6000 mm, s jedním navařeným koncovým registrem s krycím plechem spoje
|  | 6000 - K |  | Sálavý panel délky 6000 mm, s jedním navařeným koncovým registrem
|  | 6000 - P |  | Sálavý panel délky 6000 mm, průběžný, bez registru s krycím plechem spoje
|  | 6000 - 2K |  | Sálavý panel délky 6000 mm, se dvěma navařenými koncovými registry
Při zadávání kontrolujte žlutá pole, aby celková délka odpovídala přednastavené délce v kroku 2.0
Do světlemodrých polí pod sloupce fitinek a řetízků je možné zadat jiný počet, než automaticky vypočítaný. Tato hodnota pak má automaticky přednost před vypočtenou
Do pole rabat je možné vepsat slevu pro montážní firmy
4.0 Zadat potrubní úseky
Pomocí programu je možné vypočítat i tlakové ztráty připojovacího potrubí
| L [m] | délka úseku
| d [mm] | průměr potrubí
| m [kg/h] | průtok úsekem
| x [-] | součinitel místních ztrát
| TO1, .., TOn | přiřazení úseků k topným okruhům (ke každému topnému okruhu je možné přiřadit více úseků i ke každému úseku více topných okruhů. Přiřazení se provádí napsáním jedničky u každého okruhu ke kterému daný úsek patří)
8.0 Přepočítat
Pro výpočet tlakových ztrát je třeba spustit makro, proto nyní klepněte na tlačítko Přepočítat - pokud se cokoli změní co ovlivní průtok, je třeba nechat vše přepočítat znovu
6.0 Armatury
Pomocí programu je možné vypočítat i tlakové ztráty armatur
| Počet | počet armatur o daném kvs
| Kvs [m3/h] | jmenovitý průtok armaturou při tlakové ztrátě 100 kPa
| x [-] | součinitel místních ztrát
Na závěr je třeba překontrolovat žlutou tabulku "Chyby v zadání". Při správném návrhu by neměla obsahovat žádné varování
Zadání | 1.1 Vytápěný prostor
H [m] výška
L [m] délka
B [m] šířka
V [m3] objem
1.2 Teplonosná látka
PN
1.3 Parametry panelů
h [m] výška. zavěš.
počet pásů
počet okruhů
počet úseků
spojování
| doporučené minimum pásů | doporučená šířka pásů
průměrná délka 1 závěsu
typ
1.5 Vybavení
| Kryt registru | registry panelů je možné za příplatek dovybavit lakovaným krycím plechem v barvě panelů pro prostory se zvýšeným nárokem na design
| Závěsy Gripple | nový lankový závěsný systém snižující montážní čas až na 1/5 času se standardními závěsy
| Závěsy řetízky | standardní závěsný systém - napínací šroub, uzlový řetízek a uchycovací prvek do střešní konstrukce
| Osv. integr. | příprava na integrované osvětlení - roztažení lamel od sebe, ponechání mezery uprostřed pro libovolné liniové osvětlení. Oproti standardní konstrukci se přidávají dvě vnitřní boční křidélka, více práce s izolací, prodloužení registrů. Počet příčníků se u 6 m panelu unifikuje na 4 bez ohledu na šířku. Na příčníky panelu může profese elektro rovnou položit elektro žlab. Při integraci světel se doporučuje vzhledem k montáži volit sudý počet lamel. Maximání topná šířka, do které je možné integrovat světlo je 1200 mm.
| Osv. LED T5 | dodávka lehkých LED svítidel T5, 22W, 2280 lumen, 1.5 m zboku panelu (evropský patent) - je třeba vyžádat od firmy KOTRBATÝ posouzení a kalkulaci osvětlení pracovní oblasti
2.0 Pásy
| Pás č. | Reg. 0 až 10
3.0 Specifikace pásy
| Pás č. | L [m] | Součet
| Lisovací | Závěsy | Řetízky | Napínací | Provozní hnotnost | Zatížení/závěs | závěs
| fitinky [ks] | [ks] | [m] | šrouby [ks] | [kg/pás] | [kg/závěs]
| Panely | Registry | Řetízky | Fitinky | Napínací šrouby
Celkem Panelů
Skutečný počet
Celkem
| Rabat |  | pouze z dodávky panelů
| Dodávka Celkem |  |  | bez DPH
| 4.0 Úseky | U
Úsek č.
5.0 Přiřazení úseků do topných okruhů
Úsek č.
6.0 Armatury
| Úsek | Počet
7.0 Celkové tlakové ztráty
Topný okruh
Doplňky | Potrubí ocel
| Závitové | DN jm | ødi ocel | Vodní objem [l/m]
drsnost potrubí
Ztráty kulák uzavírací
Regulátor tlakové diference
Objednávání SP
Panel
délka panelu v mm
šířka panelu v mm
koncový (nebo průběžný)
kompletní paralelní zapojení
poloviční paralelní zapojení, vstup a výstup na jedné stráně
Pás
délka pásu složeného z jednotlivých panelů
2x koncový
zapojení do hadu 1 trubka
zapojení do hadu po 2 trubkách
Prodloužení potrubí
Tlaková ztráta ventilu
Filtr
Hmotnost panelů
| montáž | provoz
Nabídka | Nabídka č.:
Akce:
Vypracoval:
Zákazník:
Tel.:
Email:
Datum:
SPECIFIKACE A ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA:
| Pol. | Materiál | Obj.č. | Počet ks | Cena za ks | Cena celkem
| Sálavý panel KSP |  |  |  | SÁLAVÉ STROPNÍ PANELY
| Lisovací nátrubek DN28, M-Profil, |  |  |  | LISOVÁNÍ
| Uzlový řetízek K32/3,1/12 | Závěsy Gripple
Napínací šroub DIN 1480
Montáž panelů
Propojovací a přívodní potrubí vč. montáže
Regulační bod (dodávka + montáž)
Doprava na staveniště
CELKEM
Rabat na dodávku sálavých panelů (pol. 1) –
Dodávka celkem bez DPH
| Pro potvrzení, upřesnění a případné doplnění cenové nabídky prosím zašlete vyplněný soubor včetně | základních rozměrů (ideálně půdorysu) na projekce@kotrbaty.cz
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY : |  | Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, EXW výrobní závod KOTRBATÝ, Sdružená 1788, 393 01, Pelhřimov, | Česká Republika | Sálavé panely KOTRBATÝ KSP jsou dodávány včetně zabudované tepelné izolace tl. 40 mm !
Výrobce poskytuje na svůj výrobek záruku po dobu 10 let od uvedení do provozu, nejdéle
však 10,5 roku od prodeje, za předpokladu dodržení obecných požadavků pro provoz
zařízení ÚV a technických podmínek pro provoz, které jsou součástí dokumentace sálavé
soustavy KSP.
Výrobek musí být zapojen a provozován dle platných předpisů a vyhlášek.
Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě, montáži, špatným zapojením a
používáním a špatným nastavením jmenovitých hodnot zařízení.
Kontakt
Příklad | V listu "Zadání" je již zadán základní případ vytápění průmyslové haly o rozměrech 60 x 18 x 8 m pod vazník. Sálavé panely jsou zavěšeny v 7,0 m. Teplonosná látka voda 90 / 70 °C, vnitřní požadovaná teplota 15 °C, tepelná ztráta 135 kW. Byly zvoleny 4 sálavé pásy o délce 54 m a šířce 1050 mm. Z pohledu hydrauliky budou pasy zapojeny do dvou těles 1 a 2, každé se samostatným přívodem a zpátečkou. Potrubí od obou těles se spojí a do regulačního uzlu vstupuje pouze jeden přívod a jedna zpátečka. Tlaková ztráta armatur se v tomto příkladě neuvažuje.
Půdorys
ÚSEK
TOPNÝ OKRUH
Řez
Ceny | Panely KOTRBATÝ KSP |  |  | Kč / m | Registr | Registr + Kryt
| Fitinky |  |  |  | Gripple
Kč / ks
Napínací šroub
Uzlový řetízek
Kč / m
Výpočty | fitinky
svařování
| Pás | Potrubí | Armatury | Celkem
Ceník | Platný od
Sálavé pásy
(šířka mm)
| Cena / m | Kč | Kč/m
| Registr | bez krytu | s krytem | ( 1 kus )
| Standardní platba | Faktura vystavena v den expedice, splatnost 30 dní
| Platba s expedicí | Faktura vystavena v den expedice, splatnost 8 dní
| Platba s objednávkou | Faktura vystavena po obdržení objednávky, splatnost 3 dni
Provedení : Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému
Vratné palety, exw. Pelhřimov, Sdružená 1788, Česká Republika
| objednací číslo |  | délka | šířka
popis
cena
| Sálavý pás | průběžný | koncový
Kryt registru k KSP koncový
| registr - provedení |  | Paralelní | Poloviční paralelní | Sériové | Sériové 2 trubky | Sériové 3 trubky
Volitelná barva KSP
k ceně
| Příprava pro osvětlení - vložení mezery (bez EL žlabu, bez podélného profilu) | cena + 1 lamela | Podélný nosný profil pro uchycení svítidel, 1 m | Materiál pro plnou integraci svítidel LUMINA do 1 m panelu
Balení 4x (LED T5, 22W, 1,5 m, 2280 lumen), včetně 12 ks příchytek na panel, 3x propojek a přívodního 2,0 m kabelu
ZAVĚŠOVACÍ SYSTÉM A - uzlový řetízek, stavěcí šroub, závěsný bod
| Trapézový závěs | vnější | vnitřní
| Profilová svěrka | závěs do betonu
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Uzlový řetízek
| Napínací šroub M6x60 | Kleště děrovací - trapéz | Razník děrovací (náhradní díl)
Závitová tyč
| ZAVĚŠOVACÍ SYSTÉM B - plynule nastavitelný | [5 empty] | KSP
| Úchyt do otvoru | max zatížení |  |  |  |  | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému
| Úchyt do plechu |  | únosnost |  |  |  | KSP LED BASIC
| Provedení na šroub | [5 empty] | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Na boky sálavého panelu se naklapávají liniová LED svítidla o délce 1,5 metru. Tato svítidla je možné propojit do dlouhých řad (až 7 svítidel v řadě). Svítidla je možné osadit z jedné nebo z obou stran sálavého panelu.
| Základní oko | [5 empty] | KSP LED STANDARD
| Hmoždinka do betonu | [5 empty] | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Na panelu je vytvořena příprava pro osvětlení - lamely jsou uprostřed roztaženy o požadovanou šířku, čímž vznikne mezera pro svítidla. Nosníky panelu jsou osazeny patkami, na které je možné přišroubovat elektrikářský žlab - nutná koordinace (v ceně není EL. žlab ani jiný profil pro uchycení svítidel). Mezi svítidly zůstává mezera. Toto řešení má nižší sálavou účinnost, než KSP LED PREMIUM
| Závitový přechod | [5 empty] | KSP LED PREMIUM
| S karabinou | [5 empty] | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Plná integrace spočívá v kompletním systému zavěšení svítidel i krycích plechů mezi svítidly. Zde je požadováno zaslat rozměry konkrétního typu svítidla a rozmístění svítidel uvnitř sálavého pásu. Toto řešení integrace vykazuje vyšší sálavou účinnost, než KSP LED STANDARD
| Posuvná matka | [5 empty] | KSP AKUSTIK
| Y závěs, 2 karabiny | (pro šířku panelu 300 až 450) | (pro šířku panelu 600 až 1500) |  |  |  | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Topné lamely jsou u tohoto výrobku děrované, aby se snížil odraz hluku na kovovém povrchu panelu. Pod izolací je osazena tenká textilní vložka, oddělující minerální izolaci od vnějšího prostředí.
| Příslušenství Y-fit + 2x Propojovací karabina | [5 empty] | KSP FARM
| Systém | [5 empty] | Provedení: Potrubí – nerezová ocel, bez izolace, bez bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému
| Štípací kleště | [5 empty] | KSP COOL
| Natahovací kleště | [5 empty] | Provedení: Potrubí – nerezová ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem (na vyžádání uzavření do plastové fólie), včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Používá se pro chlazení.
KSP SPORT
| REGULACE | [5 empty] | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Součástí panelu je mříž s okem 40 x 40 mm pro zamezení zachytávání míčů. Z výroby je namontovaná na vrchní stráně panelu. Na stavbě se pouze vzepře a zajistí přiloženým příslušenstvím.
Teplotní čidlo pro sálavé systémy
Prostorový termostat
NÁHRADNÍ DÍLY
Lamela s trubkou
Krycí plech spodní
Spojovací plech
Nýt trhací bílý
Křidélko pro spoj boční - krycí
Křidélko panelu boční
Rětězová rychlospojka
Křidélko koncové
Kompletní izolace 1 panel 6 m bez přípr. na osv.
Kompletní izolace spojovacích míst
Alu-lepící páska
SPOJOVÁNÍ
| Nátrubek | pro vyšší teploty
| do | opravný
Rabat panely
Rabat příslušenství
| KSP SPORT - mříž pro zamezení zachytávání míčů |  | KSP COOL - plastová folie pro izolaci
na 1 m délky panelu
dle požadavků provedení
na vyžádání
Nestandardní délka
Návarek pro automatickou odvzdušňovací armaturu na registr
Návarek pro vypouštěcí armaturu na registr
ZAVĚŠOVÁNÍ
Systém A
Závěs do trapézu
Závěs na profil
Závěs do betonu
(bez řetízku a napínacího šroubu)
Regulace sálavých panelů - jedna větev, ekonomická varianta
Regulace sálavých panelů - jedna větev, standardní varianta
Regulace sálavých panelů - rozšiřující modul k 167.049
Čidlo venkovní teploty
Čidlo výsledné teploty (zohledňuje sálání) Ni1000
Čidlo výsledné teploty (zohledňuje sálání), NTC
Čidlo výsledné teploty (zohledňuje sálání), PT1000
Vizualizace
Lisovací kleště Minipress
Lisovací hlava, M-profil, 28
Lisovací hlava, V-profil, 28
Pružná hadice pro napojení panelů DN 15, 0,3 m, I/I
Pružná hadice pro napojení panelů DN 20, 0,3 m, I/I
Pružná hadice pro napojení panelů DN 25, 0,3 m, I/I
Pružná hadice pro napojení panelů DN 32, 0,3 m, I/I
Pružná hadice pro napojení panelů DN 40, 0,3 m, I/I
Kulový kohout, DN15, I/I, kvs = 8,4 m3/h
Kulový kohout, DN20, I/I, kvs = 21,0 m3/h
Kulový kohout, DN25, I/I, kvs = 38,0 m3/h
Kulový kohout, DN32, I/I, kvs = 58,0 m3/h
Kulový kohout, DN40, I/I, kvs = 88,0 m3/h
Kulový kohout, DN50, I/I, kvs = 138,0 m3/h
Vyvažovací ventil, DN20, I/I, kvs = 2,82 m3/h
Vyvažovací ventil, DN20, I/I, kvs = 5,72 m3/h
Vyvažovací ventil, DN25, I/I, kvs = 7,54 m3/h
Vyvažovací ventil, DN25, I/I, kvs = 12,10 m3/h
Vyvažovací ventil, DN32, I/I, kvs = 13,20 m3/h
Vyvažovací ventil, DN40, I/I, kvs = 22,0 m3/h
Vyvažovací ventil, DN50, I/I, kvs = 36,0 m3/h
Odvzdušňovací sada
ČERPADLOVÉ SKUPINY
Čerpadlová skupina UK, Grundfos Alpha2 25-60
Čerpadlová skupina UK, Grundfos Alpha2 25-40
Čerpadlová skupina UK, Wilo Yonos Pico 25/1-6
Čerpadlová skupina UK, Wilo Yonos PARA 25/6
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-40, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Wilo Yonos Pico 25/1-6, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Wilo Yonos PARA 25/6, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 1,6 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 2,5 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 4,0 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 6,3 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 8,0 m3/h
Rozdělovač pro 2 topné okruhy
Rozdělovač pro 3 topné okruhy
Rozdělovač pro 4 topné okruhy
Konzole pro rozdělovač 70 kW na stěnu
Ejektorový regulační blok

## CZ (hidden)
v 1.34-CZ-10-2017
Návod | Popis |  |  |  |  | Specifikace |  |  | ! Chyby v zadání a varování!
| Program Sálavé panely návrh je určen k technickému návrhu a základnímu nacenění otopné soustavy se sálavými panely KOTRBATÝ KSP. V listu "Zadání" je již zadán základní případ vytápění průmyslové haly o rozměrech 60 x 18 x 8 m pod vazník. Sálavé panely jsou zavěšeny v 7,0 m. Teplonosná látka voda 90 / 70 °C, vnitřní požadovaná teplota 15 °C, tepelná ztráta 135 kW. Byly zvoleny 4 sálavé pásy o délce 54 m a šířce 1050 mm. Z pohledu hydrauliky budou pasy zapojeny do dvou těles 1 a 2, každé se samostatným přívodem a zpátečkou. Potrubí od obou těles se spojí a do regulačního uzlu vstupuje pouze jeden přívod a jedna zpátečka. Tlaková ztráta armatur se v tomto příkladě neuvažuje. |  |  |  |  | obj.č. | počet | ANO | Nedostatečný výkon sálavých pásů - zvolte větší šířku nebo vetší počet pásů
[8 empty] | NE | Jsou zaškrtnuty současně dva zavěšovací systémy - vyberte jeden
| Buňky | [7 empty] | Nízká rychlost v potrubí - změnit zapojení, teplotní spád 1.2 Parametry tepl. nebo 2.0 Pásy
| je třeba vyplnit | [7 empty] | Výška zavěšení je vyšší, než výška haly - 1.3 Parametry panelů
| počítá se automaticky | [7 empty] | Navržený počet pásů je menší než doporučený - 1.3 Parametry panelů
| je třeba zkontrolovat | [7 empty] | Špatné přiřazení pásů do těles - Změňte počet těles 1.3 Parametry panelů, nebo přiřazení 2.0 Pásy
PN > 16 - není možné použít fitinky - 1.3 Parametry panelů
| Postup | [7 empty] | Je třeba doplnit zadání pásů (L,B,T) v 2.0 Pásy
Špatné zadání B! - Šířka pásů není v modulu 150 mm - 2.0 Pasy
| 1.1 Zadat parametry vytápěného prostoru | [7 empty] | Špatné zadání specifikace pásů - 3.0 Specifikace pásů
| tg [°C] | požadovaná vnitřní teplota | [6 empty] | Je třeba doplnit zadání úseků (L,d,m) v 4.0 Úseky
| Qztr [kW] | tepelná ztráta prostoru | [6 empty] | Špatné přiřazení úseků do těles - 5.0 Úseky
| H [m] | výška prostoru | [6 empty] | Nutno přepočítat tlakové ztráty - tlačítko 8.0 Přepočítat
| L [m] | délka prostoru | [6 empty] | Pozor na tlakovou ztrátu armatur - Kvs armatur - 6.0 Armatury
| B [m] | šířka prostoru | [6 empty] | Některý z pásů má více než dva registry
| f1 [-] | korekční součinitel pro zvýšení potřebného výkonu u vyššího zavěšení než 6 m | [6 empty] | Integrované osvětlení se doporučuje pouze pro šířky 600, 900 a 1200 mm. Ost. po konzultaci
| f2 [-] | korekční součinitel pro snížení potřebného výkonu, pokud mohu panely zavěsit níže ve vysoké hale | [6 empty] | Byly zvoleny fitinky pro vyšší teplotu
| V [m3] | vnitřní objem prostoru
Je třeba zkontrolovat všechny kroky, ve výpočtu chyba
1.2 Zadat parametry teplonosné látky
| tw1 [°C] | teplota přívodu - dle zdroje tepla
| tw2 [°C] | teplota zpátečky - dle vyhlášky 193/2007 §3 odst. 2 je stanovena maximální doporučená teplota zpátečky 70°C - vyšší teplotu je třeba doložit optimalizačním výpočtem
| PN | tlaková úroveň sítě - nutné pouze pro určení způsobu spojování (do PN 16 včetně - lisovací fitinky, od PN 16 - svařování). Tlaková únosnost samotných panelů PN 25
1.3 Zadat parametry sálavých panelů
| h [m] | výška zavěšení sálavých pásů nad podlahou - standardně se volí cca 1 m pod střechu, nižší zavěšení výhodnější - klesá potřeba na instalovaný výkon
| n1 [1] | počet sálavých pásů - jako vodítko lze použít doporučené minimální hodnoty
| n2 [1] | počet topných okruhů - otopná plocha může být rozdělena do více hydraulických okruhů s konstantním průtokem
| n3 [1] | počet úseků - lze zadat všechny úseky potrubí s různými dimenzemi a průtoky pro výpočet hydrauliky
| z | způsob spojování panelů - do PN 16 včetně ideálně lisovací fitinky, lze i svařovat, nad PN 16 pouze svařování (FITINKY/SVAŘOVÁNÍ)
| k | započítat do nabídky i zavěšovací uzlový řetízek ? (ANO/NE)
| l [m] | délka jednoho uzlového řetízku (od jednoho závěsu k závěsnému bodu)
| nš | napínací šrouby pro vyrovnání sálavých panelů do roviny? (ANO/NE)
1.4 Aktualizovat
Po nastavení počtu pásů, těles a úseků je třeba stisknout tlačítko aktualizovat pro upravení zobrazení, to samé je třeba provést po každé úpravě nastavení n1, n2, nebo n3
1.5 Vybavení
2.0 Zadat základní specifikaci sálavých pásů
Každý řádek představuje jeden sálavý pás
| Reg 1 až 10 | způsob hydraulického zapojení jednotlivých lamel sálavého pasu do otopné soustavy - počet trubek, do kterých se rozdělí průtok teplonosné látky je možné zadat plynule v rozsahu 1 až 10
|  | 1 | registr je proveden tak, že průtočné množství se nedělí, teče první trubkou jedním směrem, druhou se vrací, atd. (kompletní had)
|  | 2.5 | pokud chceme např. u 750 mm širokého panelu (5 trubek) průtočné množství v jednom směru vést 2 trubkami a zpět 3, zadáme 2,5
|  | 10 | průtočné množství se rozdělí do 10 trubek (u 1500 mm širokého panelu), u 1350 mm je maximální číslo 9, u 1200 mm 8 atd.
|  | prázdné | při ponechání políčka prázdného se automaticky počítá se zapojením max počet - kompletně paralelní
| Lsp [m] | délka sálavého pásu - volí se podle délky prostoru tak, aby vzdálenost mezi stěnou a začátkem panelu byla maximálně h/2 (polovina výšky zavěšení)
| Bsp [mm] | šířka sálavého pásu 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500
| TO | přiřazení jednotlivých pásů do topných okruhů (u každého řádku je třeba vepsat pořadové číslo, do jakého topného okruhu má být daný sálavý pás přiřazen)
| x [-] | součinitel místních ztrát (pokud není zadána konkrétní hodnota je použit standardní výpočet pro základní předpoklad zapojení)
3.0 Zadat dílčí specifikaci jednotlivých sálavých pásů
Každý řádek představuje jeden sálavý pas
Vše se vyplňuje automaticky. Tabulka slouží pro případy, kdy není možné do navrhovaného objektu dopravit 6 m paletu a je třeba panely dodávat kratší. Pak je možné vyplnit přesný počet potřebných panelů
|  | 6000 - KS |  | Sálavý panel délky 6000 mm, s jedním navařeným koncovým registrem s krycím plechem spoje
|  | 6000 - K |  | Sálavý panel délky 6000 mm, s jedním navařeným koncovým registrem
|  | 6000 - P |  | Sálavý panel délky 6000 mm, průběžný, bez registru s krycím plechem spoje
|  | 6000 - 2K |  | Sálavý panel délky 6000 mm, se dvěma navařenými koncovými registry
Při zadávání kontrolujte žlutá pole, aby celková délka odpovídala přednastavené délce v kroku 2.0
Do světlemodrých polí pod sloupce fitinek a řetízků je možné zadat jiný počet, než automaticky vypočítaný. Tato hodnota pak má automaticky přednost před vypočtenou
Do pole rabat je možné vepsat slevu pro montážní firmy
4.0 Zadat potrubní úseky
Pomocí programu je možné vypočítat i tlakové ztráty připojovacího potrubí
| L [m] | délka úseku
| d [mm] | průměr potrubí
| m [kg/h] | průtok úsekem
| x [-] | součinitel místních ztrát
| TO1, .., TOn | přiřazení úseků k topným okruhům (ke každému topnému okruhu je možné přiřadit více úseků i ke každému úseku více topných okruhů. Přiřazení se provádí napsáním jedničky u každého okruhu ke kterému daný úsek patří)
8.0 Přepočítat
Pro výpočet tlakových ztrát je třeba spustit makro, proto nyní klepněte na tlačítko Přepočítat - pokud se cokoli změní co ovlivní průtok, je třeba nechat vše přepočítat znovu
6.0 Armatury
Pomocí programu je možné vypočítat i tlakové ztráty armatur
| Počet | počet armatur o daném kvs
| Kvs [m3/h] | jmenovitý průtok armaturou při tlakové ztrátě 100 kPa
| x [-] | součinitel místních ztrát
Na závěr je třeba překontrolovat žlutou tabulku "Chyby v zadání". Při správném návrhu by neměla obsahovat žádné varování
Zadání | 1.1 Vytápěný prostor
H [m] výška
L [m] délka
B [m] šířka
V [m3] objem
1.2 Teplonosná látka
PN
1.3 Parametry panelů
h [m] výška. zavěš.
počet pásů
počet okruhů
počet úseků
spojování
| doporučené minimum pásů | doporučená šířka pásů
průměrná délka 1 závěsu
typ
1.5 Vybavení
| Kryt registru | registry panelů je možné za příplatek dovybavit lakovaným krycím plechem v barvě panelů pro prostory se zvýšeným nárokem na design
| Závěsy Gripple | nový lankový závěsný systém snižující montážní čas až na 1/5 času se standardními závěsy
| Závěsy řetízky | standardní závěsný systém - napínací šroub, uzlový řetízek a uchycovací prvek do střešní konstrukce
| Osv. integr. | příprava na integrované osvětlení - roztažení lamel od sebe, ponechání mezery uprostřed pro libovolné liniové osvětlení. Oproti standardní konstrukci se přidávají dvě vnitřní boční křidélka, více práce s izolací, prodloužení registrů. Počet příčníků se u 6 m panelu unifikuje na 4 bez ohledu na šířku. Na příčníky panelu může profese elektro rovnou položit elektro žlab. Při integraci světel se doporučuje vzhledem k montáži volit sudý počet lamel. Maximání topná šířka, do které je možné integrovat světlo je 1200 mm.
| Osv. LED T5 | dodávka lehkých LED svítidel T5, 22W, 2280 lumen, 1.5 m zboku panelu (evropský patent) - je třeba vyžádat od firmy KOTRBATÝ posouzení a kalkulaci osvětlení pracovní oblasti
2.0 Pásy
| Pás č. | Reg. 0 až 10
3.0 Specifikace pásy
| Pás č. | L [m] | Součet
| Lisovací | Závěsy | Řetízky | Napínací | Provozní hnotnost | Zatížení/závěs | závěs
| fitinky [ks] | [ks] | [m] | šrouby [ks] | [kg/pás] | [kg/závěs]
| Panely | Registry | Řetízky | Fitinky | Napínací šrouby
Celkem Panelů
Skutečný počet
Celkem
| Rabat |  | pouze z dodávky panelů
| Dodávka Celkem |  |  | bez DPH
| 4.0 Úseky | U
Úsek č.
5.0 Přiřazení úseků do topných okruhů
Úsek č.
6.0 Armatury
| Úsek | Počet
7.0 Celkové tlakové ztráty
Topný okruh
Doplňky | Potrubí ocel
| Závitové | DN jm | ødi ocel | Vodní objem [l/m]
drsnost potrubí
Ztráty kulák uzavírací
Regulátor tlakové diference
Objednávání SP
Panel
délka panelu v mm
šířka panelu v mm
koncový (nebo průběžný)
kompletní paralelní zapojení
poloviční paralelní zapojení, vstup a výstup na jedné stráně
Pás
délka pásu složeného z jednotlivých panelů
2x koncový
zapojení do hadu 1 trubka
zapojení do hadu po 2 trubkách
Prodloužení potrubí
Tlaková ztráta ventilu
Filtr
Hmotnost panelů
| montáž | provoz
Nabídka | Nabídka č.:
Akce:
Vypracoval:
Zákazník:
Tel.:
Email:
Datum:
SPECIFIKACE A ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA:
| Pol. | Materiál | Obj.č. | Počet ks | Cena za ks | Cena celkem
| Sálavý panel KSP |  |  |  | SÁLAVÉ STROPNÍ PANELY
| Lisovací nátrubek DN28, M-Profil, |  |  |  | LISOVÁNÍ
| Uzlový řetízek K32/3,1/12 | Závěsy Gripple
Napínací šroub DIN 1480
Montáž panelů
Propojovací a přívodní potrubí vč. montáže
Regulační bod (dodávka + montáž)
Doprava na staveniště
CELKEM
Rabat na dodávku sálavých panelů (pol. 1) –
Dodávka celkem bez DPH
| Pro potvrzení, upřesnění a případné doplnění cenové nabídky prosím zašlete vyplněný soubor včetně | základních rozměrů (ideálně půdorysu) na projekce@kotrbaty.cz
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY : |  | Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, EXW výrobní závod KOTRBATÝ, Sdružená 1788, 393 01, Pelhřimov, | Česká Republika | Sálavé panely KOTRBATÝ KSP jsou dodávány včetně zabudované tepelné izolace tl. 40 mm !
Výrobce poskytuje na svůj výrobek záruku po dobu 10 let od uvedení do provozu, nejdéle
však 10,5 roku od prodeje, za předpokladu dodržení obecných požadavků pro provoz
zařízení ÚV a technických podmínek pro provoz, které jsou součástí dokumentace sálavé
soustavy KSP.
Výrobek musí být zapojen a provozován dle platných předpisů a vyhlášek.
Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě, montáži, špatným zapojením a
používáním a špatným nastavením jmenovitých hodnot zařízení.
Kontakt
Příklad | V listu "Zadání" je již zadán základní případ vytápění průmyslové haly o rozměrech 60 x 18 x 8 m pod vazník. Sálavé panely jsou zavěšeny v 7,0 m. Teplonosná látka voda 90 / 70 °C, vnitřní požadovaná teplota 15 °C, tepelná ztráta 135 kW. Byly zvoleny 4 sálavé pásy o délce 54 m a šířce 1050 mm. Z pohledu hydrauliky budou pasy zapojeny do dvou těles 1 a 2, každé se samostatným přívodem a zpátečkou. Potrubí od obou těles se spojí a do regulačního uzlu vstupuje pouze jeden přívod a jedna zpátečka. Tlaková ztráta armatur se v tomto příkladě neuvažuje.
Půdorys
ÚSEK
TOPNÝ OKRUH
Řez
Ceny | Panely KOTRBATÝ KSP |  |  | Kč / m | Registr | Registr + Kryt
| Fitinky |  |  |  | Gripple
Kč / ks
Napínací šroub
Uzlový řetízek
Kč / m
Výpočty | fitinky
svařování
| Pás | Potrubí | Armatury | Celkem
Ceník | Platný od
Sálavé pásy
(šířka mm)
| Cena / m | Kč | Kč/m
| Registr | bez krytu | s krytem | ( 1 kus )
| Standardní platba | Faktura vystavena v den expedice, splatnost 30 dní
| Platba s expedicí | Faktura vystavena v den expedice, splatnost 8 dní
| Platba s objednávkou | Faktura vystavena po obdržení objednávky, splatnost 3 dni
Provedení : Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému
Vratné palety, exw. Pelhřimov, Sdružená 1788, Česká Republika
| objednací číslo |  | délka | šířka
popis
cena
| Sálavý pás | průběžný | koncový
Kryt registru k KSP koncový
| registr - provedení |  | Paralelní | Poloviční paralelní | Sériové | Sériové 2 trubky | Sériové 3 trubky
Volitelná barva KSP
k ceně
| Příprava pro osvětlení - vložení mezery (bez EL žlabu, bez podélného profilu) | cena + 1 lamela | Podélný nosný profil pro uchycení svítidel, 1 m | Materiál pro plnou integraci svítidel LUMINA do 1 m panelu
Balení 4x (LED T5, 22W, 1,5 m, 2280 lumen), včetně 12 ks příchytek na panel, 3x propojek a přívodního 2,0 m kabelu
ZAVĚŠOVACÍ SYSTÉM A - uzlový řetízek, stavěcí šroub, závěsný bod
| Trapézový závěs | vnější | vnitřní
| Profilová svěrka | závěs do betonu
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Uzlový řetízek
| Napínací šroub M6x60 | Kleště děrovací - trapéz | Razník děrovací (náhradní díl)
Závitová tyč
| ZAVĚŠOVACÍ SYSTÉM B - plynule nastavitelný | [5 empty] | KSP
| Úchyt do otvoru | max zatížení |  |  |  |  | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému
| Úchyt do plechu |  | únosnost |  |  |  | KSP LED BASIC
| Provedení na šroub | [5 empty] | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Na boky sálavého panelu se naklapávají liniová LED svítidla o délce 1,5 metru. Tato svítidla je možné propojit do dlouhých řad (až 7 svítidel v řadě). Svítidla je možné osadit z jedné nebo z obou stran sálavého panelu.
| Základní oko | [5 empty] | KSP LED STANDARD
| Hmoždinka do betonu | [5 empty] | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Na panelu je vytvořena příprava pro osvětlení - lamely jsou uprostřed roztaženy o požadovanou šířku, čímž vznikne mezera pro svítidla. Nosníky panelu jsou osazeny patkami, na které je možné přišroubovat elektrikářský žlab - nutná koordinace (v ceně není EL. žlab ani jiný profil pro uchycení svítidel). Mezi svítidly zůstává mezera. Toto řešení má nižší sálavou účinnost, než KSP LED PREMIUM
| Závitový přechod | [5 empty] | KSP LED PREMIUM
| S karabinou | [5 empty] | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Plná integrace spočívá v kompletním systému zavěšení svítidel i krycích plechů mezi svítidly. Zde je požadováno zaslat rozměry konkrétního typu svítidla a rozmístění svítidel uvnitř sálavého pásu. Toto řešení integrace vykazuje vyšší sálavou účinnost, než KSP LED STANDARD
| Posuvná matka | [5 empty] | KSP AKUSTIK
| Y závěs, 2 karabiny | (pro šířku panelu 300 až 450) | (pro šířku panelu 600 až 1500) |  |  |  | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Topné lamely jsou u tohoto výrobku děrované, aby se snížil odraz hluku na kovovém povrchu panelu. Pod izolací je osazena tenká textilní vložka, oddělující minerální izolaci od vnějšího prostředí.
| Příslušenství Y-fit + 2x Propojovací karabina | [5 empty] | KSP FARM
| Systém | [5 empty] | Provedení: Potrubí – nerezová ocel, bez izolace, bez bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému
| Štípací kleště | [5 empty] | KSP COOL
| Natahovací kleště | [5 empty] | Provedení: Potrubí – nerezová ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem (na vyžádání uzavření do plastové fólie), včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Používá se pro chlazení.
KSP SPORT
| REGULACE | [5 empty] | Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému. Součástí panelu je mříž s okem 40 x 40 mm pro zamezení zachytávání míčů. Z výroby je namontovaná na vrchní stráně panelu. Na stavbě se pouze vzepře a zajistí přiloženým příslušenstvím.
Teplotní čidlo pro sálavé systémy
Prostorový termostat
NÁHRADNÍ DÍLY
Lamela s trubkou
Krycí plech spodní
Spojovací plech
Nýt trhací bílý
Křidélko pro spoj boční - krycí
Křidélko panelu boční
Rětězová rychlospojka
Křidélko koncové
Kompletní izolace 1 panel 6 m bez přípr. na osv.
Kompletní izolace spojovacích míst
Alu-lepící páska
SPOJOVÁNÍ
| Nátrubek | pro vyšší teploty
| do | opravný
Rabat panely
Rabat příslušenství
| KSP SPORT - mříž pro zamezení zachytávání míčů |  | KSP COOL - plastová folie pro izolaci
na 1 m délky panelu
dle požadavků provedení
na vyžádání
Nestandardní délka
Návarek pro automatickou odvzdušňovací armaturu na registr
Návarek pro vypouštěcí armaturu na registr
ZAVĚŠOVÁNÍ
Systém A
Závěs do trapézu
Závěs na profil
Závěs do betonu
(bez řetízku a napínacího šroubu)
Regulace sálavých panelů - jedna větev, ekonomická varianta
Regulace sálavých panelů - jedna větev, standardní varianta
Regulace sálavých panelů - rozšiřující modul k 167.049
Čidlo venkovní teploty
Čidlo výsledné teploty (zohledňuje sálání) Ni1000
Čidlo výsledné teploty (zohledňuje sálání), NTC
Čidlo výsledné teploty (zohledňuje sálání), PT1000
Vizualizace
Lisovací kleště Minipress
Lisovací hlava, M-profil, 28
Lisovací hlava, V-profil, 28
Pružná hadice pro napojení panelů DN 15, 0,3 m, I/I
Pružná hadice pro napojení panelů DN 20, 0,3 m, I/I
Pružná hadice pro napojení panelů DN 25, 0,3 m, I/I
Pružná hadice pro napojení panelů DN 32, 0,3 m, I/I
Pružná hadice pro napojení panelů DN 40, 0,3 m, I/I
Kulový kohout, DN15, I/I, kvs = 8,4 m3/h
Kulový kohout, DN20, I/I, kvs = 21,0 m3/h
Kulový kohout, DN25, I/I, kvs = 38,0 m3/h
Kulový kohout, DN32, I/I, kvs = 58,0 m3/h
Kulový kohout, DN40, I/I, kvs = 88,0 m3/h
Kulový kohout, DN50, I/I, kvs = 138,0 m3/h
Vyvažovací ventil, DN20, I/I, kvs = 2,82 m3/h
Vyvažovací ventil, DN20, I/I, kvs = 5,72 m3/h
Vyvažovací ventil, DN25, I/I, kvs = 7,54 m3/h
Vyvažovací ventil, DN25, I/I, kvs = 12,10 m3/h
Vyvažovací ventil, DN32, I/I, kvs = 13,20 m3/h
Vyvažovací ventil, DN40, I/I, kvs = 22,0 m3/h
Vyvažovací ventil, DN50, I/I, kvs = 36,0 m3/h
Odvzdušňovací sada
ČERPADLOVÉ SKUPINY
Čerpadlová skupina UK, Grundfos Alpha2 25-60
Čerpadlová skupina UK, Grundfos Alpha2 25-40
Čerpadlová skupina UK, Wilo Yonos Pico 25/1-6
Čerpadlová skupina UK, Wilo Yonos PARA 25/6
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-40, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Wilo Yonos Pico 25/1-6, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Wilo Yonos PARA 25/6, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 1,6 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 2,5 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 4,0 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 6,3 m3/h
Čerpadlová skupina MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 8,0 m3/h
Rozdělovač pro 2 topné okruhy
Rozdělovač pro 3 topné okruhy
Rozdělovač pro 4 topné okruhy
Konzole pro rozdělovač 70 kW na stěnu
Ejektorový regulační blok

## RU (hidden)
v 1.34-RU-10-2017
Help | Описание |  |  |  |  | Спецификация |  |  | ! Предупреждение об ошибках в задании!
| Программа «Расчет водяных инфракрасных потолочных панелей» предназначена для технического расчета и оценки стоимости отопительной системы с инфракрасными панелями KSP. На листе "Задание" уже задан базовый пример отопления промышленного цеха размером 60 x 18 x 8 м. Инфракрасные панели подвешены на высоте 7,0 м. Теплоносителем является вода 90 / 70 °C, требуемая внутренняя температура составляет 15 °C, теплопотери 135 кВт. Были выбраны 4 пояса потолочных панелей длиной 54 м и шириной 1050 мм. С точки зрения гидравлики пояса будут подключены как два контура 1 и 2, каждый с отдельным подводом и отводом. Трубопроводы от контуров будут соединены, и в регулировочный узел будет входить только один подвод и один отвод. Потеря давления регулирующей арматуры в данном примере не учитывается. |  |  |  |  | зак. № | количество | ДА | Недостаточная тепловая мощность панелей - выберите панель большей ширины, или увеличте количество поясов
[8 empty] | НЕТ | Выбраны две различные системы подвеса - выбрать только одну
| Графы | [7 empty] | Низкая скорость воды в трубопроводах панелей - изменените тип соединения, разность температур теплоносителя 1.2 или 2.0 тип панелей
| необходимо заполнить | [7 empty] | Высота подвеса больше высоты здания - 1.3 Ввод параметров инфракрасных панелей
| рассчитывается автоматически | [7 empty] | Выбраное число поясов панелей меньше, чем рекомендуемое - 1.3 Ввод параметров инфракрасных панелей
| необходимо проверить | [7 empty] | Неправильное распределение поясов в отопительных контурах - Измените число отопительных контуров в 1.3 Ввод параметров инфракрасных панелей или изменените распределение поясов по контурам в 2.0 Ввод основных параметров поясов инфракрасных панелей
PN> 16 - невозможно использовать прессфитинг! - 1.3 Ввод параметров инфракрасных панелей
| Порядок действий | [7 empty] | Дополните параметры поясов (L, B, T) в 2.0 Ввод основных параметров поясов инфракрасных панелей
Ширина пояса B ошибочно установлена! - Ширина пояса не кратна ширине модуля 150 мм - 2.0 Ввод основных параметров поясов инфракрасных панелей
| 1.1 Ввод параметров отапливаемого помещения | [7 empty] | Неправильно заполнена спецификация пояса - 3.0 Спецификафия пояса
| tв [°C] | требуемая внутренняя температура | [6 empty] | Дополните параметры участков трубопровода (L, DN, m) - 4.0 Участки
| Qт.пот [кВт] | теплопотери помещения | [6 empty] | Неправильное распределение участков в отопительных контурах - 5.0 Распределение участков в отопительных контурах
| H [м] | высота помещения | [6 empty] | Пересчитайте потери давления - 8.0 Recalculace
| L [м] | длина помещения | [6 empty] | Высокие потери давления на клапанах - Kvs клапанов - 6,0 Арматура
| B [м] | ширина помещения | [6 empty] | Некоторые из поясов панелей содержат более двух коллекторов
| f1 [-] | корректирующий коэффициент для повышения требуемой мощности при подвешивании на высоте более 6 м | [6 empty] | Рекомендуемая ширина панелей для интеграции осв. приборов - 600, 900 и 1200 мм.
| f2 [-] | корректирующий коэффициент для снижения требуемой мощности, если панели можно подвесить ниже в высоком цеху | [6 empty] | Были выбраны пресс-фитинги для более высокой температуры
| V [m3] | внутренний объем помещения
Ошибка! Необходимо проверить все стадии расчета
1.2 Ввод параметров теплоносителя
| tв1 [°C] | температура подачи - в зависимости от источника теплоснабжения
| tв2 [°C] | температура обратки - максимальная рекомендуемая температура обратки 70°C - более высокую температуру необходимо подтвердить оптимизационным расчетом
| PN | уровень давления в сети - необходимо только для определения способа соединения (до PN 16 включительно - пресс-фитинги, от PN 16 - сварка). Максимальное рабочее давления панелей PN 25
1.3 Ввод параметров инфракрасных панелей
| h [м] | высота подвеса инфракрасных панелей над полом, стандартно выбирается на 1 м ниже уровня крыши, более низкое подвешивание выгоднее - снижается потребность в установленной мощности
| n1 [1] | количество поясов инфракрасных панелей - должно быть не меньше рекомендуемых значений
| n2 [1] | количество отопительных контуров - отапливаемая площадь может быть разеделена на несколько гидравлических контуров с постоянным расходом
| n3 [1] | количество участков - можно задать все участки трубопровода с различными размерами и расходами для расчета гидравлики
| z | способ соединения панелей - до PN 16 включительно: рекомендованно - пресс-фитинги, возможно также соединение сваркой, от PN 16: только сварка (ФИТИНГИ/СВАРКА)
| k | включить в предложение также подвесную узловую цепь ? (ДА/НЕТ)
| l [м] | длина одной подвесной цепи (от одной подвески до точки подвешивания)
| nнв | натяжные винты для выравнивания излучающих панелей в плоскость? (ДА/НЕТ)
1.4 Актуализировать (1.4 Actualization)
После установки количества поясов, контуров и участков необходимо нажать на кнопку Актуализировать для изменения отображения, то же самое необходимо сделать после каждого изменения параметров n1, n2, или n3
1.5 Оснащение
2.0 Ввод основных параметров поясов инфракрасных панелей
Каждая строка представляет один пояс панелей
| Рег. от 1 до 10 | способ гидравлического подключения пояса инфракрасных панелей в отопительную систему - количество труб, на которые будет разделен расход теплоносителя, можно ввести в диапазоне от 1 до 10
|  | 1 | коллектор исполнен так, что расход теплоносителя не разделяется, протекает через первую трубу в одном направлении, по второй возвращается и т.д. (змеевик)
|  | 2.5 | если, например, у панели шириной 750 мм (5 труб) мы хотим расход теплоносителя в одном направлении провести по 2 трубам, а обратно по 3, вводим 2,5
|  | 10 | расход теплоносителя распределяется на 10 труб (у панели шириной 1500 мм), у панели шириной 1350 мм максимальное количество 9, при 1200 мм - 8 и т.д.
|  | пустая | если графа оставляется пустой, то автоматически предусматривается подключение: R - коллектор
| Lип [m] | длина излучающего пояса - выбирается в зависимости от длины помещения так, чтобы расстояние между стеной и началом панели было максимум h/2 (половина высоты подвешивания)
| Bип [mm] | ширина излучающего пояса 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500
| TO | включение отдельных поясов в отопительные контуры (у каждой строки необходимо вписать порядковый номер, в какой отопительный контур должен быть включен данный излучающий пояс)
| x [-] | коэффициент местных потерь (если не введено конкретное значение, то используется стандартный расчет для предполагаемого базового подключения)
3.0 Ввод дополнительных параметров поясов инфракраснах панелей
Каждая строка представляет один пояс панелей
Все заполняется автоматически. Таблица предназначена для случаев, когда в проектируемый объект невозможно доставить 6 м поддоны и необходимо поставлять более короткие панели. После этого можно заполнить точное количество требуемых панелей
|  | 6000 - KS |  | Излучающая панель длиной 6000 мм, с одним приваренным концевым коллектором и декоративной накладкой на соединение
|  | 6000 - K |  | Излучающая панель длиной 6000 мм, с одним приваренным концевым коллектором и декоративной накладкой на соединение
|  | 6000 - P |  | Излучающая панель длиной 6000 мм, внутренний, без без коллектора с декоративной накладкой на соединение
|  | 6000 - 2K |  | Излучающая панель длиной 6000 мм, с двумя приваренными концевыми коллекторами
При вводе проверяйте желтые графы, чтобы общая длина соответствовала предварительно установленной длине на шаге 2.0
В голубые графы под колонки фитингов и цепей можно ввести иное количество, чем рассчитанное автоматически. Это значение автоматически будет иметь преимущество перед расчетным
В графу Скидка можно вписать скидку для монтажных фирм
4.0 Ввод участков трубопровода
С помощью программы можно также рассчитать потери давления в присоединительном трубопроводе
| L [м] | длина участка
| d [мм] | диаметр трубопровода
| m [кг/ч] | расход через участок
| x [-] | коэффициент местных потерь
| O1, .., On | отнесение участков к отопительным контурам (к каждому отопительному контуру может относиться несколько участков и к каждому участку несколько отопительных контуров. Отнесение выполняется посредством написания единицы у каждого контура , к которому относится данный участок)
8.0 Пересчитать (8.0 Recalculate)
Для расчета потерь давления необходимо запустить макрос, поэтому сейчас щелкните на кнопку Пересчитать - если изменится что-либо, что может повлиять на расход, необходимо все пересчитать снова
6.0 Регулирующая арматура
При помощи программы можно также рассчитать потери давления регулирующей арматуры
| Количество | количество элементов регулирующей арматуры с данным kvs
| Kvs [м3/ч] | номинальный расход арматуры при потере давления 100 кПа
| x [-] | коэффициент местных потерь
В заключении необходимо проверить желтую таблицу "Ошибки в задании". При правильном расчете она не должна содержать никаких предостережений
Inputs | 1.1 Отапливаемое помещение
H [м] высота
L [м] длина
B [м] ширина
V [м3] объем
1.2 Теплоноситель
PN
1.3 Параметры панелей
h [м] высота подвеса
количество поясов
количество контуров
количество участков
соединение
| рекомендуемый минимум поясов | рекомендуемая ширина поясов
средняя длина 1 подвеса
тип
1.5 Оснащение
| Дек. накладка на коллектор | Коллекторы панелей могут быть оснащены декоративными накладками, окрашеным в цвет панелей, для помещений с повышенными требованиями к дизайну, за дополнительную плату
| Система подвеса: Gripple | Новая система троссовых подвесов сокращает время монтажа на срок до одной пятой по сравнению со стандартным способом
| Система подвеса: Цепь | Стандартный подвес - зажимные винты, узловая цепь и крепежные элементы к конструкции крыши
| Интегр. Освещение | Подготовка для интегрирования системы освещения – между отопительными модулями устанавливается платформа для монтажа светильников. По сравнению со стандартной конструкцией добавляются два поперечных профиля , усложняется работа с изоляцией, применяются коллекторы большей длины. Независимо от ширины панелей в 6 м варианте всегда монтируется 4 профиля. На профили панелей специалисты электроснабжения могут уложить кабельный короб (желоб). При интеграции системы освещения рекомендуется, с учетом монтажа, выбирать панели с четным количеством модулей. Максимальная ширина панелей с подготовкой под систему освещения составляет 1200 мм. Предложение светильников по запросу.
| Освещение LED T5 | Поставка светодиодных ламп LED T5, 22Вт, 2280 лм, 1,5 м, прикрепляемых к боковой части отопительной панели - необходимо запросить у KOTRBATÝ оценку и расчет освещения в рабочей зоне
2.0 Пояса
| Пояс № | Рег. от 0 до 10
3.0 Спецификация пояса
| Пояс № | L [м] | Сумма
| Пресс- | Подвески | Цепи | Натяжные | Вес с водой | Нагрузка/точка подвеса | подвес
| фитинги [шт.] | [шт.] | [м] | винты [шт.] | [кг/пояс] | [кг/точка подвеса]
| Панели | Регистры | Цепи | Фитинги | Натяжные винты
Итого Панелей
Действительное количество
Итого
| Скидка |  | только с поставки панелей
| Поставка Итого |  |  | без НДС
| 4.0 Участки | U
Участок №
5.0 Распределение участков в отопительных контурах
Участок №
6.0 Регулирующая арматура
| Участок | Количество
7.0 Суммарная потеря давления
Отоп. Контур
Addons | Стальной трубопровод
| Резьбовые | Ду ном. | ødi сталь | Объем воды [л/м]
Шероховатость трубопровода
Потери: запорный шаровой кран
Регулятор перепада давлений
Оформление заказа инфракрасных панелей
Панель
длина панели в мм
ширина панели в мм
концевая (или проходная)
полное параллельное подключение
подключение полупараллельное, вход и выход на одной стороне
Пояс
длина пояса, составленного из отдельных панелей
2 шт. концевой
подключение в змеевик 1 труба
подключение в змеевик по 2 трубы
Удлинение трубопровода
Потери давления на клапане
Фильтр
Вес панелей
| Монтаж | Эксплуатация
Quotation | Предложение №:
Проект:
Разработал:
Заказчик:
Тел.:
Эл. адрес:
Дата:
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
| Поз. | Материал | Номер заказа | Кол-во шт. | Цена за шт. | Цена итого
| Излучающая панель KSP |  |  |  | ИНФРАКРАСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
| Пресс-фитинг Ø28, М-профиль, |  |  |  | ПРЕССОВАНИЕ
Узловая цепь K32/3,1/12
Талреп DIN 1480
Монтаж панелей
Соединительный и подводящий трубопровод, включая монтаж
Регулировочная точка (поставка + монтаж)
Транспортировка на стройплощадку
Итого
Скидка на поставку излучающих панелей (поз. 1) –
Поставка итого без НДС
| Для подтверждения, уточнения и дополнения коммерческого предложения просим послать заполненный файл, | включая основные размеры (идеально размеры в плане) по адресу kotrbaty@kotrbaty.cz
| УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: |  | Цены указаны в CZK без НДС, EXW производственный завод KOTRBATÝ, Sdružená 1788, 393 01, Pelhřimov, | Чешская Республика | Инфракрасные панели KOTRBATÝ KSP поставляются с уже замонтированной на заводе изоляцией тл. 40 мм !
Производитель предоставляет гарантию на свое изделие сроком на десять лет со дня ввода в эксплуатацию, однако не более
десяти с половиной лет со дня продажи, при условии соблюдения общих требований по эксплуатации
оборудования центрального отопления и технических условий эксплуатации, которые являются составной частью документации системы
водяного инфракрасного потолочго отопления.
Изделие должно быть подключено и эксплуатироваться в соответствии с действующими предписаниями и директивами.
Гарантия не распространяется на ущерб, возникший во время транспортировки, монтажа, вследствие неправильного подключения и
применения, а также вследствие неправильной настройки номинальных величин оборудования.
Контакты
Пример | На листе "Задание" уже задан базовый пример отопления промышленного цеха размером 60 x 18 x 8 м. Инфракрасные панели подвешены на высоте 7,0 м. Теплоносителем является вода 90 / 70 °C, требуемая внутренняя температура составляет 15 °C, теплопотери 135 кВт. Были выбраны 4 пояса потолочных панелей длиной 54 м и шириной 1050 мм. С точки зрения гидравлики пояса будут подключены как два контура 1 и 2, каждый с отдельным подводом и отводом. Трубопроводы от контуров будут соединены, и в регулировочный узел будет входить только один подвод и один отвод. Потеря давления регулирующей арматуры в данном примере не учитывается.
План
УЧАСТОК
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР
Разрез
Цены | Панели KSP |  |  | Euro/ м | Регистр | Регистр + Крышка
| Фитинги |  |  |  | Gripple
|  |  | Euro / шт. |  | 1
2
3
| Натяжной винт |  |  |  | 4
5
10
Узловая цепь
Euro / м
Расчеты | фитинги
сварка
| Панели | Трубопроводы | Арматуры | Итого
Прайс-лист | Действителен от
Пояса инфракрасных потолочных панелей
(ширина мм)
| Цена / м | Euro | Kč/м
| Коллектор | Без накладки | С накладкой | ( 1 шт. )
Russia has another conditions of payments, IMHO=) | Стандартная оплата | Фактура будет выписана в день отправки, срок платежа 30 дней
| Оплата с отправкой | Фактура будет выписана в день отправки, срок платежа 8 дней
| Оплата с заказом | Фактура будет выписана при получении заказа, срок платежа 3 дня
Конструкция: трубы - сталь; изоляция 4 см, минеральная вата с экраном из алюминиевой фольги; боковые и концевые накладки; монтажные профили и карабины для подвеса; без пресс-муфт; без системы подвеса.
| Заказ № |  | длина | ширина
Описание
Цена
| Инфракрасная панель | проходная | концевая
Декоративные накладки коллекторов KSP
| Коллектор - конструкция |  | Параллельная | Полупараллельная | Последовательная | Последовательная 2 трубки | Последовательная 3 трубки
Варианты цветового исполнения KSP
Дополнительно к цене
| Подготовка для интеграции системы освещения - пространство для платформы между ламелями (без кабельного короба, без продольного профиля) | стандартная цена + цена 1 модуля | Продольный несущий профиль для крепления освещения | Комплектующие для полной интеграции светильников LUMINA на 1 м панели
Сет 4х (LED T5, 22Вт, 1,5 м, 2280 лм), включая 12 держателей на панель, 3 коротких соединителя для ламп T5 и кабель 2,0 м длиной без штекера.
ПОДВЕСНОЙ СЕТ A - узловая цепь, установочный винт, точка подвеса
| Трапецеидальная подвеска | Внешний | Внутренний
| Кронштейн для профиля | Винт по бетону
Аксессуары
Узловая цепь
| Талреп/натяжной винт M6x60 | Дыропробивные клещи - профлист | Насадка для пробивания отверстий (запчасть)
| ПОДВЕСНОЙ СЕТ B - кабельные системы (GRIPPLE) | [5 empty] | KSP
| Крюк | Максимальный вес |  |  |  |  | Конструкция: трубы - сталь; изоляция 40 мм, минеральная вата с экраном из алюминиевой фольги; боковые и концевые накладки; монтажные профили и карабины для подвеса; без пресс-фитингов; без системы подвеса.
| Шарнир | [5 empty] | KSP LED BASIC
| Монтажная петля | [5 empty] | Конструкция: трубы - сталь; изоляция 40 мм, минеральная вата с экраном из алюминиевой фольги; боковые и концевые накладки; монтажные профили и карабины для подвеса; без пресс-фитингов; без системы подвеса. С боковых сторон на панели заклепываются линейные LED лампы длинной 1,5 м. Светильники можно соединять между собой в длинные ряды (до 7 ламп в непрерывном ряду). Лампы можно установить на одну или обе стороны инфракрасных панелей.
| Петля | [5 empty] | KSP LED STANDARD
| Дюбель | [5 empty] | Конструкция: трубы - сталь; изоляция 40 мм, минеральная вата с экраном из алюминиевой фольги; боковые и концевые накладки; монтажные профили и карабины для подвеса; без пресс-фитингов; без системы подвеса. На панелях проведена стандартная подготовка под освещение – излучающие пластины по центру раздвинуты на требуемую ширину, тем самым создавая зазор для осветительных ламп. Поперечные профили снабжены крепежными пятками, к которым можно прикрепить электрожелоб - необходима координация (ни ел.желоб, ни иной профиль для крепления осветительных ламп в цену не входят). Между лампами остается зазор. Это решение имеет более низкую излучательную эффективность, чем KSP LED PREMIUM.
| Барабан | [5 empty] | KSP LED PREMIUM
| Крюк с защелкой | [5 empty] | Конструкция: трубы - сталь; изоляция 40 мм, минеральная вата с экраном из алюминиевой фольги; боковые и концевые накладки; монтажные профили и карабины для подвеса; без пресс-фитингов; без системы подвеса. Полная интеграция заключается в полноценной системе крепления ламп и декоративных пластин между лампами. Необходимо послать размеры конкретного типа ламп и схему размещение ламп в панелях. Это решение имеет более высокую излучательную эффективность, чем KSP LED STANDARD.
| Скользящая гайка | [5 empty] | KSP AKUSTIK
| Y-подвес, 2 карабина | [5 empty] | Конструкция: трубы - сталь; изоляция 40 мм, минеральная вата с экраном из алюминиевой фольги; боковые и концевые накладки; монтажные профили и карабины для подвеса; без пресс-фитингов; без системы подвеса. В этим типе решения используются перфорированные излучающие пластины для снижения отражения звука от металлической поверхности панелей. Под изоляцией помещена тонкая текстильная подкладка, отделяющая минеральную изоляцию от внешней среды.
| Y-образный концевик + 2 крюка | [5 empty] | KSP FARM
| Цепная подвеска | [5 empty] | Конструкция: трубы – нержавеющая сталь, монтажные профили и карабины для подвеса; без изоляции, без боковых и концевых накладок; без пресс-фитингов; без системы подвеса.
| Кусачки | [5 empty] | KSP COOL
| Инструмент для натяжения троса | [5 empty] | Конструкция: трубы – нержавеющая сталь, минеральная вата с экраном из алюминиевой фольги (по запросу упаковывание в полиэтиленовую пленку); боковые и концевые накладки; монтажные профили и карабины для подвеса; без пресс-фитингов; без системы подвеса. Используется для охлаждения.
KSP SPORT
| Автоматизация | [5 empty] | Конструкция: трубы - сталь; изоляция 40 мм, минеральная вата с экраном из алюминиевой фольги; боковые и концевые накладки; монтажные профили и карабины для подвеса; без пресс-фитингов; без системы подвеса. Составной частью панелей является решетка с ячейкой 40 х 40 мм для предотвращения застревания мячей. Уже смонтирована на заводе на верхней стороне панелей.
Датчик температуры для инфракрасного отопления
Термостат
Комплектующие
Ламель с трубой
Нижняя декоративная накладка на соединение
Соединительная пластина
Белые заклепки
Боковая накладка на соединение
Боковая накладка
Карабин
Концевая накладка
Изоляция 1 панели 6 м без интеграции освещения
Изоляция соединительного участка
Лента из алюминиевой фольги
Соединения
| Пресс-фитинги | для более высоких температур
| до | ремонтный
Скидка на инфракрасные панели
Скидка на комплектующие
| KSP SPORT - решетка против застревания мяча |  | KSP COOL - полиэтиленовая пленка для изоляции
на 1 м длины панели
в соответствии с конструкцией
по запросу
Нестандартный размер
Подготовка для автоматического клапана выпуска воздуха на коллектор
Подготовка для сливной арматуры на коллектор
Системы подвеса
Система А
Трапецеидальная подвеска
Кронштейн для профиля
Дюбель для бетона
(без узловой цепи и натяжного винта)
Управление инфракрасными панелями - один контур, экономическая версия
Управление инфракрасными панелями - один контур, стандартная версия
Управление инфракрасными панелями - расширительный модуль для 167.049
Датчик наружной температуры
Датчик результирующей температуры (учитывает влияние излучения), Ni1000
Датчик результирующей температуры (учитывает влияние излучения), NTC
Датчик результирующей температуры (учитывает влияние излучения), PT1000
Визуализация
Опрессовочные клещи Minipress
Обжимная голова, M-profil, 28
Обжимная голова, V-profil, 28
Гоф. труба для подключения панелей DN 15; 0,3 м; ВР/ВР
Гоф. труба для подключения панелей DN 20; 0,3 м; ВР/ВР
Гоф. труба для подключения панелей DN 25; 0,3 м; ВР/ВР
Гоф. труба для подключения панелей DN 32; 0,3 м; ВР/ВР
Гоф. труба для подключения панелей DN 40; 0,3 м; ВР/ВР
Кран шаровой, DN15, ВР/ВР, kvs = 8,4 м3/ч
Кран шаровой, DN20, ВР/ВР, kvs = 21,0 м3/ч
Кран шаровой, DN25, ВР/ВР, kvs = 38,0 м3/ч
Кран шаровой, DN32, ВР/ВР, kvs = 58,0 м3/ч
Кран шаровой, DN40, ВР/ВР, kvs = 88,0 м3/ч
Кран шаровой, DN50, ВР/ВР, kvs = 138,0 м3/ч
Балансировочный клапан, DN20, ВР/ВР, kvs = 2,82 м3/ч
Балансировочный клапан, DN20, ВР/ВР, kvs = 5,72 м3/ч
Балансировочный клапан, DN25, ВР/ВР, kvs = 7,54 м3/ч
Балансировочный клапан, DN25, ВР/ВР, kvs = 12,10 м3/ч
Балансировочный клапан, DN32, ВР/ВР, kvs = 13,20 м3/ч
Балансировочный клапан, DN40, ВР/ВР, kvs = 22,0 м3/ч
Балансировочный клапан, DN50, ВР/ВР, kvs = 36,0 м3/ч
Воздухоотводный комплект
Насосные группы
Насосная группа UK, Grundfos Alpha2 25-60
Насосная группа UK, Grundfos Alpha2 25-40
Насосная группа UK, Wilo Yonos Pico 25/1-6
Насосная группа UK, Wilo Yonos PARA 25/6
Насосная группа MK, Grundfos Alpha2 25-60, задвижка kvs = 6,2 м3/ч
Насосная группа MK, Grundfos Alpha2 25-40, задвижка kvs = 6,2 м3/ч
Насосная группа MK, Wilo Yonos Pico 25/1-6, задвижка kvs = 6,2 м3/ч
Насосная группа MK, Wilo Yonos PARA 25/6, задвижка kvs = 6,2 м3/ч
Насосная группа MK, Grundfos Alpha2 25-60, клапан kvs = 1,6 м3/ч
Насосная группа MK, Grundfos Alpha2 25-60, клапан kvs = 2,5 м3/ч
Насосная группа MK, Grundfos Alpha2 25-60, клапан kvs = 4,0 м3/ч
Насосная группа MK, Grundfos Alpha2 25-60, клапан kvs = 6,3 м3/ч
Насосная группа MK, Grundfos Alpha2 25-60, клапан kvs = 8,0 м3/ч
Распределительный коллектор для 2 отопитильных контуров
Распределительный коллектор для 3 отопитильных контуров
Распределительный коллектор для 4 отопитильных контуров
Комплект креплений распеделительного коллектора (до 70 кВт) на стену
Эжекторовый регулирующий блок

## DE (hidden)
v 1.34-DE-10-2017
Help | Beschreibung |  |  |  |  | Specifikation |  |  | ! Fehler in Eingaben und Warnungen !
| Das Programm "Strahlplatten" ist für technisches Entwerfen und primäre Preistellung des Heizungssystemes mit Strahlplatten KOTRBATÝ vorgesehen. Auf dem Blatt "Eingabe" ist schon ein grundlegender Vorgang der Beheizung einer Industriehalle von Grösse 60 x 18 x 8 m (unter Dachbinder) eingegeben (Blatt "Beispiel"). Die Strahlplatten hängen in der Höhe 7,0 m. Der Wärmeträger - Wasser 90 / 70 °C, gefordete Innentemperatur 15 °C, Wärmeverluste 135 kW. Es wurden 4 Strahlbände von Länge 54 m und Breite 1050 mm gewählt. Aus Sicht der Hydraulik werden die Bände in zwei einzelne Platte 1 und 2 eingeschaltet, jede mit eigenem Vorlauf und Rücklauf. Die Rohrleitungen von beiden Platten werden verbinden und in Regelungspunkt kommt nur ein Vorlauf und ein Rücklauf. Druckverlust Armaturen wird in diesem Fall nicht betrachtet. |  |  |  |  | Bestellungs. nr. | Anzahl | JA | unausreichende Wärmeleistung der Strahlplatten - wählen Sie eine grössere Breite oder grössere Anzahl von Bändern
[8 empty] | NEIN | Zwei Abhängungsysteme sind benutzen - wählen Sie nur einen
| Zellen | [7 empty] | niedrige Geschwindigkeit in Rohren - die Einschaltung ändern, Temperaturdifferenz - siehe 1.2 oder 2.0
| zu ergänzen | [7 empty] | die Abhängehöhe ist höher als Höhe des Gebäudes - siehe 1.3
| automatisch ausgerechnet | [7 empty] | die entworfene Anzahl der Bänder ist kleiner als die empfohlene - siehe 1.3
| zu überprüfen | [7 empty] | falsche Zuordnung der Bänder in die Kreise - ändern Sie die Anzahl der Kreise - siehe 1.3 oder 2.0
PN > 16 - Fittings unverwendbar - siehe 1.3
| Ablauf | [7 empty] | Eingabe der Bänder zu ergänzen (L,B,T) - siehe 2.0
Falsche Eingabe B! - die Breite ist nicht in Modul 150 mm - siehe 2.0
| 1.1 Parametern des beheizten Raumes ergänzen | [7 empty] | Falsche Eingabe der Bänderspezifikation - siehe 3.0
| tg [°C] | gefordete Innentemperatur | [6 empty] | Eingabe der Abschnitte Specifikation zu ergänzen (m,L,d) - siehe 4.0
| Qztr [kW] | Norm-Wärmeverlust des Raumes (DIN EN 12831) | [6 empty] | Falsche zuordnung der Abschnitte in die Kreise - siehe 5.0
| H [m] | Höhe des Raumes | [6 empty] | die Druckverluste zu überrechnen - siehe Taste 8.0 Umrechnen
| L [m] | Länge des Raumes | [6 empty] | Armaturdruckverlust zu überprüfen - kvs Armaturen - siehe 6.0
| B [m] | Breite des Raumes | [6 empty] | mancher von Bänder hat mehr als zwei Samlern
| f1 [-] | Korektion - Abhängunghöhe negative Einfluss (höher die Panellen sind, grösser Wärmeleistung soll) | [6 empty] | Integrierte Beleuchtung ist nur für Breiten 600, 900 und 1200 mm empfohlen. Andere auf Anfrage
| f2 [-] | Korektion - Abhängunghöhe possitive Einfluss (niedriger die Panellen sind, kleiner Wärmeleistung kann sein) | [6 empty] | Es wurden Pressfittings für eine höhere Temperatur gewählt
| V [m3] | Rauminhalt
Es ist nötig alle Schritte zu kontrolieren - Fehler in Berechnung
1.2 Parametern des Wärmeträgers ergänzen
| tw1 [°C] | Vorlauftemperatur - je nach Heizquelle
| tw2 [°C] | Rücklauftemperatur - ist die maximal empfohlene Rücklauftemperatur als 70°C - eine höhere Temperatur ist durch optimierungs Berechnung zu belegen
| PN | Drucksniveau des Netzes - nötig nur zur Bestimmung Ausführung der Verbindung (bis PN 16 inkl. - Pressfittings, von PN 16 - Schweissen). Druck Tragfähigkeit eigener Strahlplatten PN 25
1.3 Parametern der Strahlplatten ergänzen
| h [m] | Abhängehöhe der Bänder über Fussboden - standardmässig wird etwa 1 m unter dem Dach gewählt, untere Abhängen ist günstiger - sinkt Bedarf von aufgebauter Leistung
| n1 [1] | Anzahl der Bänder - als Führung können empfohlene minimal Grösse benutzt werden
| n2 [1] | Anzahl der Kreise - Beheizungsfläche kann in mehrere hydraulische Kreise mit konstanten Durchlauf geteilt werden
| n3 [1] | Anzahl der Abschnitte - man kann alle Abschnitte mit verschiedenen Dimensionen und Durchlaufen für Berechnung der Hydraulik eingeben
| z | Ausführung der Strahlplattenverbindung - bis PN 16 inkl. ideal Pressfittings, kann auch Schweissen, über PN 16 nur Schweissen (FITTINGS/SCHWEISSEN)
| k | in Angebot auch Abhängekette einzurechnen? (JA/NEIN)
| l [m] | Länge einer Knotennkette (von Decke bis Strahlplatte)
1.4 Aktualizieren
Nach der Ergänzung Anzahl von Bänder, Schaltungszweigen und Abschnitten ist die Taste Aktualisieren zu drucken. Das selbe ist nach jeder Änderung von n1, n2 oder n3 zu machen
1.5 Ausrüstung
2.0 Grundlegende Spezifikation der Bänder ergänzen
Jede Zeile ist ein Band
| Sam. 0 bis 10 | Form der hydraulischen Einschalten des Bandes in Heizungssystem
|  | 1 | Rohren sind serienweise eingeschaltel, ganze Durchflussmenge wird nicht geteil, fliesst fortlaufend in allen Rohren durch - sog. Anschluss "Schlange"
|  | 2.5 | zum Beispiel für Breite 750 mm (5 Rohren) ob wir die ganze Durchflussmenge in eine Richtung in zwei und zurück in drei Rohren geteilt wollen haben, müssen wir 2.5 schreiben
|  | 10 | 10 Rohren (Panelbreite 1500 mm) sind parallel eingeschaltet, ganze Durchflussmenge wird gleichmässig in alle Rohren geteilt
|  | leer | bei leerer Zeile wird automatisch mit Anschluss 1-komplett paralell gerechnet
| Lsp [m] | Länge des Bandes - wird nach der Länge des Raumes gewählt, damit der Abstand zwischen Wand und Rand des Bandes max. h/2 (Hälfte der Abhängehöhe) wäre
| Bsp [mm] | Breite des Bandes 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500
| K | Zuordnung einzelner Bänder in Kreise (bei jeder Zeile ist eine Folgenummer des Kreises einzuschreiben in den derjenige Band zugeordnet wird)
| x [-] | Widerstandsbeiwert (wenn der konkrete Wert nicht eingegeben ist, wird eine Standardberechnung für grundsätztlichen Anschluss benutzt)
3.0 Grundlegende Teilspezifikation der einzelnen Bänder ergänzen
Jede Zeile ist ein Band
Bei jedem Band ist zu ergänzen aus welchen Strahlplatten er besteht
|  | 6000 - KS |  | Strahlplatte von Länge 6000 mm, mit einem aufgeschweissten Endregister mit Verbindungsabdeckung
|  | 6000 - K |  | Strahlplatte von Länge 6000 mm, mit einem aufgeschweissten Endregister
|  | 6000 - P |  | Strahlplatte von Länge 6000 mm, ohne Register mit Verbindungsabdeckung
|  | 6000 - 2K |  | Strahlplatte von Länge 6000 mm, mit zwei aufgeschweissten Endregistern
Bei Ergänzung prüfen Sie gelbe Zeile, damit die Gesamtlänge der vorgegebenen Länge in Schritt 2.0 entsprach
In hellblauen Zeilen unter Spalte Fittings und Kette kann man auch andere Menge als automatisch berechnete angeben. Dieser Wert hat dann automatisch Vorzug vor dem berechneten.
In die Zeile Rabat kann man einen Ablass für die Montagefirma angeben
4.0 Rohrabschnitte ergänzen
Mittels Programms kann man auch Druckverlusste der Anschlussrohren berechnen.
| L [m] | Länge des Abschnittes
| d [mm] | Durchmesser der Rohre
| m [kg/h] | Abschnittdurchlauf
| x [-] | Widerstandsbeiwert
| K1, .., Kn | Zuordnung Bänder in Schaltungszweig (zu jedem Schaltungszweig kann man mehrere Bänder zuordnen wie auch zu jedem Band mehrere Schaltungszweige. Zuordnung wird durch Aufnahme einer Eins bei jedem Schaltungszweig zu dem der jeweilige Abschnitt gehört realisiert)
8.0 Umrechnen
Zu Berechnung der Druckverlusten ist Makro einzuschalten, so klicken Sie jetzt auf die Taste Umrechnen - falls sich irgendetwas mit Einfluss auf Durchfluss ändert, ist alles noch mal umzurechnen.
6.0 Armaturen
Mittels Program kann man auch Druckverlusste der Armaturen berechnen
| Anzahl | Anzahl det Armaturen von gegebenen kvs
| Kvs [m3/h] | Nenndurchfluss durch Armatur beim Druckverlust von 100 kPa (1 bar)
| x [-] | Widerstandsbeiwert
Abschliesslich ist die gelbe Tabelle "Fehler in Eingaben" zu überprüfen. Beim richtigen Eingaben sollte diese keine Warnungen enthalten.
Eingabe | 1.1 Param. des beheizten Raumes
| H [m] Höhe |  | Höhe des Raumes
| L [m] Länge |  | Länge des Raumes
| B [m] Breite |  | Breite des Raumes
V [m3] Inhalt
1.2 Wärmeträger
PN
1.3 Param. der Strahlplatten
h [m] Abhängunghöhe
Anzahl der Bänder
Anzahl der Kreise
Anzahl der Abschnitte
Verbindung
| empf. Minimum der Bändern | empf. Breite der Bändern
Ø Länge einen Abhang
Typ
1.5 Ausrüstung
| Sammler Abdeckung | Es ist möglich für den Aufpreis die Samlern mit Designabdeckungen im Fabrton die Panellen auszustatten
| Gripple | neu Dratabhangungsystem mit dem kann man niedrigen die abhangungszeiten bis 1/5 im Vergleich mit dem standard system
| Knotenketten | standard Abhangungssystem - Spannschraube, Knottenkette und Dachabhänger
| Integr. Bel. | Vorbereitung für Beleuchtung - Separation der Lamellen, in zwischen ein Raum lassen für Beleuchtung. Gegen Standartkonstruktion zwei Innenseitenflügeln sind adiert, mehrarbeit mit Isolierung und Samlern verlängern. In allen 6 meter Breitevarianten sind immer 4 Querträgern. Beluchtungslieferung auf Anfrage. Beim Beluchtungsintegration gerade Anzahl die Lamellen ist empfehlt - Montage Ausicht. Maximale Heizungsbreite möglich für Integration ist 1200 mm.
| Bel. LED T5 | Lieferung leichte LED T5 Beleuchtung T5, 22W, 2280 lumen, 1.5 m. Standard Installation auf Seitenflügeln durchgeschaltet im Linearreihen (Europänisches Patent). Es ist nötig eine Luxintensitätkalkulation anfragen.
2.0 Bänder
| Band nr. | Sam. 0 bis 10
3.0 Bänderspezifikation
| Band nr. | L [m] | Summe
| Pressfittings | Abhängungen | Knotenketten | Spannschrauben | Gesamtgewicht | Gewicht/aufhängepunkt | aufhängepunkt
| [Stck] | [Stck] | [m] | [Stck] | [kg] | [kg]
| Strahlplatten | Sammlern | Knotenketten | Fittings | Spannschrauben
Strahlplatten ingesamt
Wirkliche Anzahl
Zusammen
| Rabatt |  | nur von den Stahlplatten
| ingesamt |  |  | ohne MwSt.
| 4.0 Abschnitte | A
Abschnitt nr.
5.0 Zuordnung die Abschnitte in die Kreise
Abchnitt nr.
6.0 Armaturen
| Abschnitt | Anzahl
7.0 Gesamtdruckverlust
Kreis
Ergänzungen | Rohrleitung Stahl
| Gewinde | DN | ødi Stahl | Wasserinhalt [l/m]
Rohrrauheit
Verluste Kugelhahn
Druckdifferenz Regler
Bestellung KSP
Strahlplatte
Länge in mm
Breite in mm
K-End (oder P-durchgehend)
Anschluss in komplet Paralell
Halbparalellausführung, Eingang und Ausgang auf gleicher Seite
Band
Länge des Bandes bestehendes aus einzelner Strahlplatten
2x End
Anschluss in "Schlange" nach 1 Rohre
Anschluss in "Schlange" nach 2 Rohren
Rohrenverlängerung stahl
Ventildruckverlust
Filter
Gewicht die Strahlplatten
| Montage | Betrieb
Angebot | Angebot nr.:
Projekt:
Bearbeitet:
Kunde:
Tel.:
Email:
Datum:
SPECIFIKATION & VORLÄUFIGES PREISANGEBOT:
| Post | Material | Best nr. | Stücke | Preis pro Stck. | Gesamtpreis
| Strahlplatten KSP |  |  |  | DECKENSTRAHLPLATTEN
| Pressfitting 28, M-Profil, |  |  |  | PRESSEN
Knottenkette K32/3,1/12
Spannschraube DIN 1480
Montage der Strahlplatten
Verbindungs- und Zuleitung inkl. Montage
Reglerpunkt (Ablieferung + Montage)
Beförderung auf die Baustelle
GESAMT
Rabatt von den Stahlplattenlieferung (Posten 1) –
Ablieferung gesamt ohne MwSt.
| Für Bestätigung, Konkretisierung und eventuelle Ergänzung des Preisangebotes, schicken Sie bitte ausgefühlte | Dateien inkl. Grunlegende Abmessungen (ideal Grundriss) auf kotrbaty@kotrbaty.cz
| GARANTIEBEDINGUNGEN: |  | Die Preise sind in CZK ohne Mehrwertsteuer, EXW Fabrik KOTRBATÝ, Sdružená 1788, 393 01, Pelhřimov, | Tschechische Republik | Strahlplatten KOTRBATÝ KSP sind schon gelieferen mit integrierter Dämmung 40 mm stark!
Der Hersteller leistet auf sein Erzeugniss eine Garantie von 10 Jahren ab Inbetriebnahme, längstens
aber 10,5 Jahre von Verkauf unter der Voraussetzung Wahrung der allgemeinen Ansprüchen des Betriebes
der Zentralheizung und technischen Bedingungen für Betrieb, die ein Teil von Dokumentation
für Strahlplattenheizung System KSP sind.
Das Erzeugniss muss nach gültigen Normen angeschalten und betrieben werden.
Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäde die während Beförderung, Montage, mangelhaften Anschaltung
und Benutzung oder Einstellung der Nennwerten der Anlage entstanden sind.
Kontakt
Beispiel | Hier ist schon ein grundlegender Vorgang der Beheizung einer Industriehalle von Grösse 60 x 18 x 8 m (unter Dachbinder) eingegeben (Blatt "Beispiel"). Die Strahlplatten hängen in der Höhe 7,0 m. Der Wärmeträger - Wasser 90 / 70 °C, gefordete Innentemperatur 15 °C, Wärmeverluste 135 kW. Es wurden 4 Strahlbände von Länge 54 m und Breite 1050 mm gewählt. Aus Sicht der Hydraulik werden die Bände in zwei einzelne Platte 1 und 2 eingeschaltet, jede mit eigenem Vorlauf und Rücklauf. Die Rohrleitungen von beiden Platten werden verbinden und in Regelungspunkt kommt nur ein Vorlauf und ein Rücklauf. Druckverlust Armaturen wird in diesem Fall nicht betrachtet.
Grundniss
ABSCHNITT
KREIS
Schnit
Preisliste | Strahlplatten KOTRBATÝ KSP |  |  | Kč / m | Sammler | Sammler mit Abdeckung
| Pressfittings |  |  |  | Gripple
Kč / Stck
Kč / Stck
Spannschrauben
Knottenkette
Kč / m
Kalkulationen | Pressfittings
Schweissen
| Platen | Rohren | Armaturen | Zusammen
Preisliste | Gültig ab
Deckenstrahlplatten
(Breite mm)
| Preis / m | Kč | Kč/m
| Sammler | Standard | mit Sammlerabdeckung | (1 Stck.)
| Standard Zahlung | Die Rechnung ist mit der Expedition ausgestellt, zahlbar im 30 Tagen
| Zahlung bei der Lieferung | Die Rechnung ist mit der Expedition ausgestellt, zahlbar im 8 Tagen
| Zahlung bei dem Auftrag | Die Rechnung ist mit der Auftrag ausgestellt, zahlbar im 3 Tagen
Konstruktion : Rohren - Stahl, Isolierung 4 cm Mineralwolle mit AL Beschichtung, inklusive Seiten- und End- Flügeln, inklusive Querträgern und Schnellkuplungen für Abhängung, ohne Pressfittings, ohne Abhängunsysteme
| Bestellungs- nr. |  | Länge | Breite
Beschreibung
Preis
| Deckenstrahlplatte | Durchgehend | End
Sammler Abdeckung
| Sammler - Konstruktion |  | Paralell | Halb parallel | Seriell | Seriell 2 Rohren | Seriell 3 Rohren
Wählbare Farbe KSP
Aufpreis
| Vorbereitung für Beleuchtungsintegration - Abstand einlegen zwischen Lamellen (ohne Profilen für Kabeln in der Längsrichtung) | Preis + 1 Lamelle | Für die Preiskalkulation benutzt man die Panelbreite 750 mm anstatt 600 mm, 1050 anstatt 900 und 1350 anstatt 1200. Für Sammlernpreis es ist ebenso. | Material für Vollintegration die LUMINA Leuchte pro Panel Meter
Packung 4x (LED T5, 22W, 1,5 m, 2280 lumen), inklusive 12 stck T5 clips für KSP, 3x kurz Verbindungsstecker 2 T5s in eine Reihe und 2,0 m lang Verbindungskabel ohne Stecker
ABHÄNGUNGSYSTEM A - Knottenkette, Spannschraube, Abhängungs-set
| Anhängung-set für Trapezblech | Externe | Interne
| Anhängung-set für I, U, T Eisenprofile | Schraube für Beton
Zubehör
Knottenkette
| Spannschraube Öse - Haken | Lochzange - Trapezblech | Presszilinder (Ersatzteil)
Spannschraube Öse - Öse
Gewindestange
| ABHÄNGUNGSYSTEM B - Kabelsystem | [5 empty] | KSP
| Trapezblechhaken | max Gewicht |  |  |  |  | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system
| Queranker |  | Tragfähigkeit |  |  |  | KSP LED BASIC
| Öse/Lachse | [5 empty] | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system.. Linear 1,5 m long LED luminaires are affixed on the side of the radiant panel. These luminaires can be connected into long series (up to 7 luminaires in a row). It is possible to affix luminaires on both sides of the panel.
| Schlaufe | [5 empty] | KSP LED STANDARD
| Gewinde | [5 empty] | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system. Preparation for integration of lighting – Lamellas are expanded for required width creating gap for luminaires. Girders of the panel are staffed with flaps for attaching electric gutter – coordination needed (el.gutter or other profile for attaching luminaires is not included in the price of radiant panel). There will be a gap between the luminaires. KSP STANDARD has lower radiant efficiency than KSP LED PREMIUM
| Gewindeübergang | [5 empty] | KSP LED PREMIUM
| Haken | [5 empty] | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system. Full integration means complete luminaire suspension system with metal cover sheets between the luminaires. The exact dimensions of integrated luminaire and its placing at the radiant strip are required. PREMIUM integration has higher radiant efficiency than STANDARD integration.
| Schiebemutter | [5 empty] | KSP AKUSTIK
| Y-fit Zubehör + 2x Haken | [5 empty] | Construction : Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system. Heating lamellas of this product are perforated to lower noise reflection from the metal sureface of the panel. There is thin textile insert under the insulation, separating mineral wool from the outer enviroment.
| Y-fit Zubehör + 2x Verbindungshaken | [5 empty] | KSP FARM
| System | [5 empty] | Construction : Tubes – stainless steel, without insulation, without side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system
| Seilschneider | [5 empty] | KSP COOL
| Seilspannzange | [5 empty] | Construction : Tubes – stainless steel, , insulation 4 cm mineral wool with AL top coating (plastic cover on demand), including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension systém. Used for cooling.
KSP SPORT
| Regulation | [5 empty] | Construction : Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension systém. Including grid(eye 40x40mm) preventing ball capture, fitted from the manufacture at the upper side of the panel. Has to be raised during the assembly and secured with included accessories.
Temperaturfühler für Strahlungssysteme
Regler
Ersatzteile
Lamelle mit Rohre
Bodenmetallabdeckung
Verbindungabdeckung
Weiss Niet
Verbindung Seitenflügel
Seitenflügel
Schnellkupplung
Endflügel
Komplett Isolierung 1 panel 6 m ohne licht integration
Komplett Abdeckungisolierung
AL Klebeband
Pressfittings
| Muffen | für höhere Temperaturen
| bis | Schiebemuffe (Reparaturen)
Rabatt Deckenstrahlplatten
Rabatt Zubehör
| KSP SPORT- Ballabweisgitter |  | KSP COOL - Plastikfolie für die Isolierung
für 1 m die Panellänge
nach Forderung der Durchführung
auf Anfrage
atypische Länge
Aufschweissen für automatische Entlüftungsarmatur für den Sammler
Aufschweissen für Entleerungsarmatur für den Sammler
ABHANGUNG
System A
Trapezblechabhängungset
Stahlprofilabhängungset
Betondachabhängungset
(ohne Knottenkette und Spannschraube)
Regelungset - Ein Heizkreis, ekonomische Variante
Regelungset - ein Heizkreis, Standardvariante
Regelungset - Verbreitendes Modul zum 167.049
Aussentemperatursensor
Behäglichkeitstemperatursensor (Berückzichtigen Strahlung), Ni1000
Behäglichkeitstemperatursensor (Berückzichtigen Strahlung), NTC
Behäglichkeitstemperatursensor (Berückzichtigen Strahlung), PT1000
Visualisation
Presszangen Minipress
Pressbacken, M-profil, 28
Pressbacken, V-profil, 28
Edelstahlwellrohr DN 15, 0,3 m, I/I
Edelstahlwellrohr DN 20, 0,3 m, I/I
Edelstahlwellrohr DN 25, 0,3 m, I/I
Edelstahlwellrohr DN 32, 0,3 m, I/I
Edelstahlwellrohr DN 40, 0,3 m, I/I
Kugelhahn, DN15, I/I, kvs = 8,4 m3/h
Kugelhahn, DN20, I/I, kvs = 21,0 m3/h
Kugelhahn, DN25, I/I, kvs = 38,0 m3/h
Kugelhahn, DN32, I/I, kvs = 58,0 m3/h
Kugelhahn, DN40, I/I, kvs = 88,0 m3/h
Kugelhahn, DN50, I/I, kvs = 138,0 m3/h
Strangregulierventil, DN20, I/I, kvs = 2,82 m3/h
Strangregulierventil, DN20, I/I, kvs = 5,72 m3/h
Strangregulierventil, DN25, I/I, kvs = 7,54 m3/h
Strangregulierventil, DN25, I/I, kvs = 12,10 m3/h
Strangregulierventil, DN32, I/I, kvs = 13,20 m3/h
Strangregulierventil, DN40, I/I, kvs = 22,0 m3/h
Strangregulierventil, DN50, I/I, kvs = 36,0 m3/h
Entlüftung set
PUMPENGRUPPE
Pumpengruppe UK, Grundfos Alpha2 25-60
Pumpengruppe UK, Grundfos Alpha2 25-40
Pumpengruppe UK, Wilo Yonos Pico 25/1-6
Pumpengruppe UK, Wilo Yonos PARA 25/6
Pumpengruppe MK, Grundfos Alpha2 25-60, Schieber kvs = 6,2 m3/h
Pumpengruppe MK, Grundfos Alpha2 25-40, Schieber kvs = 6,2 m3/h
Pumpengruppe MK, Wilo Yonos Pico 25/1-6, Schieber kvs = 6,2 m3/h
Pumpengruppe MK, Wilo Yonos PARA 25/6, Schieber kvs = 6,2 m3/h
Pumpengruppe MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 1,6 m3/h
Pumpengruppe MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 2,5 m3/h
Pumpengruppe MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 4,0 m3/h
Pumpengruppe MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 6,3 m3/h
Pumpengruppe MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 8,0 m3/h
Verteilerbalken für 2 Heizungskreise
Verteilerbalken für 3 Heizungskreise
Verteilerbalken für 4 Heizungskreise
Konsole für Verteilerbalken 70 kW - Wandmontage
Strahlpumpe Station

## EN (hidden)
v 1.34-EN-10-2017
Help | Description |  |  |  |  | Specification |  |  | ! Errors in inputs and warnings!
| Application Design of Radiant Strips KOTRBATÝ KSP is designated for technical design and basic price calculation of heating system with radiant panels KOTRBATÝ KSP. There is in the sheet "Inputs" already given an example how simple case of an industrial hall heating might look like. Basic building dimensions are 60 x 18 x 8 m below binder beam. Radiant panels are suspened in 7,0 m. Heat transfer medium: water 90 / 70 °C, internal design temperature 15 °C, total heating load 135 kW. As a result 4 strips were chosen with length 54 m and width 1050 mm. From the hydraulic point of view were all the strips divided into two heating circuits 1 and 2, each with separate inlet and outlet. Piping from both cirsuits will be connected and the mixing point approaches just one inlet and one outlet. Pressure loss of valves is not calculated. |  |  |  |  | Order.nr. | Amount | YES | Insufficient radiant panel's thermal output - choose wider panels or higher number of strips
[8 empty] | NO | Two different suspension systems are chosen - choose just one
| Cells | [7 empty] | Low water velocity in panels' tubes - change connection, temperature difference 1.2 Heat transfer medium or 2.0 Specification of radiant strips
| to be filled | [7 empty] | Suspension heigth is higher that the heigth of the building - 1.3 Basic radiant strips' parameters
| calculated automatically | [7 empty] | Designed number of radiant strips is smaller than recommended - 1.3 Basic radiant strips' parameters
| to be checked | [7 empty] | Wrong allocation of strips into the heating circuits - Change number of heating circuits 1.3 Basic radiant strips' parameters, or change allocation 2.0 Specification of radiant strips
PN > 16 - it is not possible to use pressfittings - 1.3 Basic radiant strips' parameters
| Methodology | [7 empty] | It is neccesary to complete the strips' configuration (L,B,T) v 2.0 Specification of radiant strips
The width of strips B is wrongly set! - The width is not in module 150 mm - 2.0 Specification of radiant strips
| 1.1 Set the parameters of heated space | [7 empty] | Configuration of radiant strips is wrongly set - 3.0 Configuration of radiant strips
| tg [°C] | internal design temperature | [6 empty] | It is neccesary to complete the pipe section configuration (L,d,m) - 4.0 Pipe sections
| Qztr [kW] | total heating load of a space | [6 empty] | Wrong alocation of pipe sections into the heating circuits - 5.0 Allocation of pipe sections in heating circuits
| H [m] | heigth of the space | [6 empty] | It is necessary to recalculate pressure losses - button 8.0 Recalculate
| L [m] | length of the space | [6 empty] | High pressure loss valves - Kvs of valves - 6.0 Valves
| B [m] | width of the space | [6 empty] | Some of the strips contain more that two distributors
| f1 [-] | correction factor when radiant strips are suspended higher than 6 m | [6 empty] | Integrated lighting is recommended just for widths 600, 900 and 1200 mm. Other after consultation
| f2 [-] | correction factor for reduction of needed heating load when panels are suspended lower in high room than cca 1 m below ceiling | [6 empty] | Pressfittings for higher temperature were chosen
| V [m3] | Room volume
It is necessary to check all the steps in calculation - Error
1.2 Set the water parameters
| tw1 [°C] | inlet temperature - according to heat source
| tw2 [°C] | return temperature - maximal recommended return temperature according to optimization of the heating system 70 °C
| PN | heating system pressure level - important for panels connection system (up to PN 16 including - pressfitings, from PN 16 -welding). Pressure level of radiant panels can be up to PN 25
1.3 Set basic radiant strips parameters
| h [m] | suspension height above the floor - standard 1 m bellow the roof, in case of high buildings if possible lower, better - heating load is getting lower
| n1 [1] | number of radiant panels - minimal recommended values should be followed
| n2 [1] | number of heating circuits - heating surface can be divided into more heating circuits with constant mass flow
| n3 [1] | number of pipe sections - it is possible to set all the pipe sections with different dimensions and mass flows for pressure losses evaluation
| z | way of panel connection - up to PN 16 including, optimal - pressfittings, or welding, above PN 16 just welding (FITTINGS / WELDING)
| k | suspension with a noddal chain? (YES/NO)
| l [m] | length of one noddal chain (from suspension point on a panel to the suspension point on the roof)
| nš | stretching screws for equaling radiant panels (YES/NO)
1.4 Actualization
After setting number of strips, number of heating circuits and number of pipe sections it is necessary to press the Actualization button for display adjustment. The same has to be done after each change in these main setitngs n1, n2, or n3
1.5 Equipment
2.0 Specification of radiant strips
Each row represents one radiant strip
| Distr. 1 to 10 | Type of distributors - various hydraulic connection of tubes inside radiant strips in series - number of tubes among which total mass flow is divided - it is possible to set fluently from 1 to 10
|  | 1 | distributors' construction forces water to gradually flow one by one through all the tubes. Complete "snake" connection type
|  | 2.5 | in case we need for example at panel's width 750 mm (5 tubes) force the water to flow first with two tubes in one direction and return with 3 tubes (inlet and outlet on the same side), we have to set 2,5
|  | 10 | total mass flow is divided in 10 tubes (at 1500 mm wide strip), at 1350 mm the maximum number will be 9, at 1200 mm 8 etc.
|  | empty | when leaving the cell empty, automatically complete parallel connection is considered
| Lsp [m] | length of a radiant strip - it is chooseable value according to the length of heated space so, that the distance between wall and the beginning of a strip should not extent half of the suspension height - maximally h/2
| Bsp [mm] | width of a radiant strip 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500
| C | arrangement of individual strips into the heating circuits (it is necessary to write for each row (each strip) particular number of heating circuit)
| x [-] | coefficient of local pressure losses (if there is not given particular value, standard value is considered for basic connection)
3.0 Set configuration of radiant strips
Each row represents one radiant strip
Everything is filled automaticaly. Table can be used for cases, when it is for example not possible to transport 6 m long panels into the heated space. Than it is possible to fill exact number of panels
|  | 6000 - KS |  | Radiant panel 6000 mm long, with one welded end distributor and connection cover
|  | 6000 - K |  | Radiant panel 6000 mm long, with one welded end distributor
|  | 6000 - P |  | Radiant panel 6000 mm long, continuous, without distributors
|  | 6000 - 2K |  | Radiant panel 6000 mm long, with two welded distributors
During setting phase check the yellow cells so that the summary length is equal to previously given total length in step 2.0
To the light blue cells bellow the columns with fittings and chains it is possible to write different amount than the automatically calculated one. This value has higher priority than the calculated
To the cell rabat there is a possibility to set discount for assembly companies
4.0 Set pipe sections
With the application it is possible to calculate also pressure losses of connecting pipes
| L [m] | length of pipe section
| d [mm] | pipe diameter
| m [kg/h] | mass flo through a section
| x [-] | coefficient of local pressure losses
| C1, .., Cn | allocation of pipe sections to the heating circuits (to one heating circuit it is possible to allocate more than one pipe section and one pipe section can belong to more heating circuits). Allocation is done by writting number one to the crossection of particular heating circuit and particular pipe section
8.0 Recalculate
For precise evaluation of pressure losses it is necessary to run macro. Consequenty you should now press the 5.0 Recalculate button. Whenever whatever change that influence mass flow is made this button has to be pressed
6.0 Valves
With this application it is also possible to calculate the pressure losses of valves
| Number | number of valves of given kvs value
| Kvs [m3/h] | specific mass flow through the valve when there is pressure difference at the valve 100 kPa
| x [-] | coefficient of local pressure losses
at the end it is necessary to check the yellow table "Errors in calculation". When the design is correct this table should not contain any warnings
Inputs | 1.1 Heated space
H [m] heigth
L [m] length
B [m] width
V [m3] volume
1.2 Heat transfer medium
PN
1.3 Basic radiant strips' parameters
h [m] heigth of susp.
Strips Nr.
Heating circuits Nr.
Pipe sections Nr.
connection
| recommended strips nr. | reccomended strips width
mean suspesion length
type
1.5 Equipment
| Distributor cover | It is possible for extra price to equippe the distributors / collectors with design covers in panel's color
| Gripple | new wire suspension system that reduces assembly time up to 1/5 of the time spend with standard system
| Nodal chain | standard suspension system - streching screw, nodal chain and suspension piece to the roof construction
| Integr. Lights | Preparation for lighting - spreading the lammelas aside and leaving gap in the middle for any type of lighting. Against standard construction two inside side wings are added, more work with insulation and distributors are prolonged. Regardless the width of the panel in 6 m variant there are always 4 crossbars. Delivery of lights on demand. When considering integration it is recommended to choose even number of lamelas (tubes) - Assembly point of view. Maximal panels' width for lights integration (heating surface) is 1200 mm.
| LED T5 Lights | Delivery of light LED Lights T5, 22W, 2280 lumen, 1.5 m suspendable on the sidewing of a radiant panel (european patent) - It is necessary to ask for Illumination calculation in working zone
2.0 Specification of radiant strips
| Strip nr. | Distr. 0 to 10
3.0 Configuration of radiant strips
| Strip nr. | L [m] | Sum
| Pressfittings | Hangers | Nodal chain | Streching | Weights with water | Load/hanger | hanger
| [pcs] | [pcs] | [m] | screws [pcs] | [kg/strip] | [kg/hanger]
| Strips | Distributors | Chain | Fittings | Streching screws
Total panels
Real number
Total
| Rebate |  | just from panels delivery
| Total delivery |  |  | without VAT
| 4.0 Pipe sections | S
Section nr.
5.0 Allocation of pipe sections in heating circuits
Section nr.
6.0 Valves
| Section | Number
7.0 Total pressure losses
Circuit
Addons | Steel pipe
| Threaded | DN | ødi steel | Water volume [l/m]
pipe roughness
Losses cockvalve closing
Pressure difference controller
RP Order
Panel
panel length in mm
panel width in mm
K-end (or P-continuous)
complete parallel conection
half parallel conection
Strip
length of a strip made out of separate panels
2x end
serie connection (snake) 1 tube
partly parallel connection 2 tubes
Tube extension
Valve pressure loss
Filter
Panel weight
| Assembly | operation
Quotation | Quotation nr.:
Project:
Designer:
Customer:
Tel.:
Email:
Date:
SPECIFICATION & APPROXIMATE PRICE QUOTATION:
| Item | Material | Order nr. | Nr. of pieces | Price per piece | Total price
| Radiant panel KSP |  |  |  | RADIANT CEILING PANELS
| Pressfitting DN28, M-Profil, |  |  |  | PRESSING
Nodal chain K32/3,1/12
Streching screw DIN 1480
Radiant panels assembly
Connection and feeding pipes including assembly
Mixing point (delivery + assembly)
Freight costs
TOTAL
Discount from radiant panels delivery (item. 1) –
Delivery total without VAT
| For confirmation, precisement and completion of the price quotation, please send this filled file | including basic dimensions (ideally layout) to projekce@kotrbaty.cz
| WARRANTY: |  | Prices in CZK without value added tax, EXW factory KOTRBATÝ, Sdružená 1788, 393 01, Pelhřimov, | Czech Republic | Radiant panels KOTRBATÝ KSP are delivered including embeded insulation 40 mm thick!
The manufacturer provides 10 years warranty for his product since setting into operation, but no longer
than 10,5 years from the date of selling, if considering fulfilling of general requirements for operation
of heating system apliances and technical conditions for operation which are not separable part of radiant
panels KSP technical documentation.
The product must be connected and operated according to valid standards and legal documents.
Warranty is not given for damage caused by delivery, assembly, by wrong connection,
use and wrong setting of operation values.
Contact
Case study | In the list "Inputs" there is already set basic example - heating of an industrial hall with domensions 60 x 18 x 8 m. Radiant panels are suspended in 7,0 m. Heat transfer medium water 90 / 70 °C, internal design temperature 15 °C, total heating load 135 kW. 4 bands were chosen with length 54 m and width 1050 mm. From the hydraulic point of view were all the bends connected into two circuits 1 and 2, each with separare inlet and outlet. Piping from both cirsuits will be connected and the mixing point approaches just one inlet and one outlet. Pressure loss of valves is not calculated.
LAYOUT
SECTION
HEATING CIRCUIT
CROSS-SECTION
Prices | Panels KOTRBATÝ KSP |  |  | Kč / m | Distributor | Distributor + Cover
| Fittings |  |  |  | Gripple
Kč / pcs
Streching screw
Nodal chain
Kč / m
Calculations | fittings
welding
| Panels | Pipes | Valves | Total
Pricelist | Valid from
Radiant strips
(width mm)
| Price / m | Kč | Kč/m
| Distributor | without cover | with cover | ( 1 piece )
| Standard payment | Invoice issued at the expedition date, due to 30 days
| Payment at the expedition | Invoice issued at the expedition day, due to 8 days
| Payment at the order | Invoice issued with the order, due to 3 days
Construction : Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system
| Ordering nr. |  | length | width
Description
Price
| Radiant strip | continuous | end
Distributor cover for KSP 1x end
| Distributor - construction |  | Paralell | Half parallel | Serial | Serial 2 tubes | Serial 3 tubes
Choosable color KSP
added to the price
| Preparation for light integration - leaving a gap between the lamelas (without profiles for insertion ofcables) | price + 1 lamella | Instead of width 600 mm of the panel price for 750 mm is considered, instead of 900, 1050 and instead of 1200, 1350. Distributors are calculated the same way | Material for full Integration of LUMINA Lamps into 1 m Panel
Packaging 4x (LED T5, 22W, 1,5 m, 2280 lumen), including 12 pcs T5 holders on KSP, 3x short connectors for connection of 2 T5s in row and 2,0 m long connection cable without plug
SUSPENSION SYSTEM A - nodal chain, adjusting screw, suspension point
| Suspension set for trapezoidal sheet | External | Internal
| Suspension set for a I, U, T iron profile | Screw to Concrete
Accessory
| Nodal chain | Adjusting screw eye - hook |  | Adjusting screw eye - eye
| Adjusting srcew M6x60 | Puncturing pincers - trapeze metal sheet | Punch Tool (spare part)
Threaded rod
| SUSPENSION SYSTEM B - GRIPPLE system (Variably adjustable) | [5 empty] | KSP
| Cladding Hook | max weight |  |  |  |  | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system
| Toggle |  | Carrying capacity |  |  |  | KSP LED BASIC
| Eyelet | [5 empty] | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system.. Linear 1,5 m long LED luminaires are affixed on the side of the radiant panel. These luminaires can be connected into long series (up to 7 luminaires in a row). It is possible to affix luminaires on both sides of the panel.
| Loop | [5 empty] | KSP LED STANDARD
| Stud | [5 empty] | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system. Preparation for integration of lighting – Lamellas are expanded for required width creating gap for luminaires. Girders of the panel are staffed with flaps for attaching electric gutter – coordination needed (el.gutter or other profile for attaching luminaires is not included in the price of radiant panel). There will be a gap between the luminaires. KSP STANDARD has lower radiant efficiency than KSP LED PREMIUM
| Barrel | [5 empty] | KSP LED PREMIUM
| Snap hook | [5 empty] | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system. Full integration means complete luminaire suspension system with metal cover sheets between the luminaires. The exact dimensions of integrated luminaire and its placing at the radiant strip are required. PREMIUM integration has higher radiant efficiency than STANDARD integration.
| Chanel nut | [5 empty] | KSP AKUSTIK
| Accessory Y-fit + 2x Snap hook | [5 empty] | Construction : Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system. Heating lamellas of this product are perforated to lower noise reflection from the metal sureface of the panel. There is thin textile insert under the insulation, separating mineral wool from the outer enviroment.
| Accessory Y-fit + 2x Link hook | [5 empty] | KSP FARM
| System | [5 empty] | Construction : Tubes – stainless steel, without insulation, without side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system
| Wire cutters | [5 empty] | KSP COOL
| Torque tensioning tool | [5 empty] | Construction : Tubes – stainless steel, , insulation 4 cm mineral wool with AL top coating (plastic cover on demand), including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension systém. Used for cooling.
KSP SPORT
| Control | [5 empty] | Construction : Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension systém. Including grid(eye 40x40mm) preventing ball capture, fitted from the manufacture at the upper side of the panel. Has to be raised during the assembly and secured with included accessories.
Temperature sensor for radiant systems
Controller
Spare parts
Lamella with tube
Bottom metal sheet cover
Connection cover
White rivet
Connection side wing
Side wing
Lock carabine
End wing
Complete insulation 1 panel 6 m without light integration
Complete connection insulation
AL coated sticker for insulation
Pressfittings
| Pressfitting | for higher temperatures
| up to | corrective
Rebate radiant panels
Rebate Accessories
| KSP SPORT- grid for avoiding capture of balls |  | KSP COOL - plastic foil for insulation
for 1m of panel lenght
according to implementation
on request
Non-standard lenght
Welding flange for the automatic venting valve on distributor
Welding flange for the drain valve on distributor
SUSPENSION
System A
Suspension set for trapezoidal sheet
Suspension set for profile
Suspension set to concrete
(no chain or stretching screw)
Radiant strips control - one branch, economy
Radiant strips control - one branch, standard
Radiant strips control - Extension modul for 167.049
Outdoor temperature sensor
Result temperature sensor (radiating taken into account) Ni1000
Result temperature sensor (radiating taken into account), NTC
Result temperature sensor (radiating taken into account), PT1000
Visualisation
Pressing pliers Minipress
Pressing heads, M-profil, 28
Pressing heads, V-profil, 28
Flexible hose for panels connection DN 15, 0,3 m, I/I
Flexible hose for panels connection DN 20, 0,3 m, I/I
Flexible hose for panels connection DN 25, 0,3 m, I/I
Flexible hose for panels connection DN 32, 0,3 m, I/I
Flexible hose for panels connection DN 40, 0,3 m, I/I
Ball valve, DN15, I/I, kvs = 8,4 m3/h
Ball valve, DN20, I/I, kvs = 21,0 m3/h
Ball valve, DN25, I/I, kvs = 38,0 m3/h
Ball valve, DN32, I/I, kvs = 58,0 m3/h
Ball valve, DN40, I/I, kvs = 88,0 m3/h
Ball valve, DN50, I/I, kvs = 138,0 m3/h
Balancing valve, DN20, I/I, kvs = 2,82 m3/h
Balancing valve, DN20, I/I, kvs = 5,72 m3/h
Balancing valve, DN25, I/I, kvs = 7,54 m3/h
Balancing valve, DN25, I/I, kvs = 12,10 m3/h
Balancing valve, DN32, I/I, kvs = 13,20 m3/h
Balancing valve, DN40, I/I, kvs = 22,0 m3/h
Balancing valve, DN50, I/I, kvs = 36,0 m3/h
Airventing kit
PUMP GROUPS
Pump group UK, Grundfos Alpha2 25-60
Pump group UK, Grundfos Alpha2 25-40
Pump group UK, Wilo Yonos Pico 25/1-6
Pump group UK, Wilo Yonos PARA 25/6
Pump group MK, Grundfos Alpha2 25-60, slide valve kvs = 6,2 m3/h
Pump group MK, Grundfos Alpha2 25-40, slide valve kvs = 6,2 m3/h
Pump group MK, Wilo Yonos Pico 25/1-6, slide valve kvs = 6,2 m3/h
Pump group MK, Wilo Yonos PARA 25/6, slide valve kvs = 6,2 m3/h
Pump group MK, Grundfos Alpha2 25-60, slide valve kvs = 1,6 m3/h
Pump group MK, Grundfos Alpha2 25-60, valve kvs = 2,5 m3/h
Pump group MK, Grundfos Alpha2 25-60, valve kvs = 4,0 m3/h
Pump group MK, Grundfos Alpha2 25-60, valve kvs = 6,3 m3/h
Pump group MK, Grundfos Alpha2 25-60, valve kvs = 8,0 m3/h
Distributor for 2 heating circuits
Distributor for 3 heating circuits
Distributor for 4 heating circuits
Distributor console 70 kW to the wall
Ejector control block

## PL (hidden)
w 1.34-PL-10-2017
Instrukcja | Opis |  |  |  |  | Specyfikacja |  |  | ! Nieprawidłowe wprowadzenie i ostrzeżenie!
| Program Panele promiennikowe przeznaczony jest dla projektu technicznego i podstawowej oceny systemu grzewczego z panelami promiennikowymi KOTRBATÝ KSP. W karcie "Wprowadzenie" jest już przedstawiony podstawowy przykład ogrzewania hali przemysłowej o wymiarach 60 x 18 x 8 m pod wiązar. Panele promiennikowe zawieszone są na wysokości 7,0 m. Nośnik ciepła - woda 90 / 70°C, wewnętrzna wymagana temperatura 15°C, straty cieplne 135 kW. Zostały zastosowane 4 pasy promieniujące o długości 54 m i szerokości 1050 mm. Z punktu widzenia hydrauliki pasy zostaną podłączone do dwóch grzejników 1 i 2, każdy z oddzielnym zasilaniem i powrotem. Przewody od obu grzejników zostaną połączone, a do węzła regulacyjnego wchodzi tylko jedno zasilanie i jeden powrót. Straty ciśnienia armatur w tym przykładzie nie przewiduje się. |  |  |  |  | nr art. | Liczba | TAK | Nieodpowiednia moc pasów promieniujących - wybierz większą szerokość lub większą liczbę pasów
[8 empty] | NIE | Zaznaczone są jednocześnie dwa systemy zawieszenia - wybierz jeden
| Komórki | [7 empty] | Niska prędkość w przewodach - zmienić podłączenie, spad temperaturowy 1.2 Parametry temp. lub 2.0 Pasy
| należy wypełnić | [7 empty] | Wysokość zawieszenia jest wyższa niż wysokość hali - 1.3 Parametry paneli
| oblicza się automatycznie | [7 empty] | Zaprojektowana liczba pasów jest mniejsza niż zalecana - 1.3 Parametry paneli
| należy sprawdzić | [7 empty] | Nieprawidłowe przyporządkowanie pasów do grzejników - Zmień liczbę grzejników 1.3 Parametry paneli, lub przyporządkowanie 2.0 Pasy
PN > 16 - nie można zastosować kształtek - 1.3 Parametry paneli
| Procedura | [7 empty] | Należy uzupełnić wprowadzenie pasów (L,B,T) w 2.0 Pasy
Nieprawidłowe wprowadzenie B! - Szerokość pasów nie jest w module 150 mm - 2.0 Pasy
| 1.1 Wprowadź parametry ogrzewanej przestrzeni | [7 empty] | Nieprawidłowe wprowadzenie specyfikacji pasów - 3.0 Specyfikacja pasów
| tg [°C] | wymagana temperatura wewnętrzna | [6 empty] | Należy uzupełnić wprowadzenie odcinków (L,d,m) w 4.0 Odcinki
| Qztr [kW] | straty ciepła pomieszczenia | [6 empty] | Nieprawidłowe przyporządkowanie odcinków do grzejników - 5.0 Odcinki
| H [m] | wysokość pomieszczenia | [6 empty] | Należy doliczyć straty ciśnieniowe - przycisk 8.0 Przeliczyć
| L [m] | długość pomieszczenia | [6 empty] | Uwaga na stratę ciśnieniową armatur - Kvs armatur - 6.0 Armatury
| B [m] | szerokość pomieszczenia | [6 empty] | Niektóry z pasów posiada więcej niż dwa rozdzielacze
| f1 [-] | współczynnik korekcyjny dla podwyższenia wymaganej mocy z wyższym zawieszeniem niż 6 m | [6 empty] | Zintegrowane oświetlenie zaleca się wyłącznie dla szerokości 600, 900 i 1200 mm. Pozostałe po konsultacji
| f2 [-] | współczynnik korekcyjny dla obniżenia wymaganej mocy, jeżeli mogę zawiesić panele niżej w wysokiej hali | [6 empty] | Zostały wybrane kształtki dla wyższej temperatury
| V [m3] | Pojemność wewnętrzna
Należy sprawdzić wszystkie kroki, błąd w obliczeniu
1.2 Wprowadź parametry nośnika ciepła
| tw1 [°C] | temperatura zasilania - wg źródła ciepła
| tw2 [°C] | temperatura powrotu - maksymalna zalecana temperatura powrotu wynosi 70°C - wyższą temperaturę należy udokumentować obliczeniem optymalizacyjnym
| PN | poziom ciśnienia sieci - niezbędne tylko dla określenia sposobu łączenia (do PN 16 włącznie - kształtki prasowane, powyżej PN 16 - spawanie). Obciążalność ciśnieniowa samych paneli PN 25
1.3 Wprowadź parametry paneli promiennikowych
| h [m] | wysokość zawieszenia pasów promieniujących nad podłogą - standardowo przyjmuje się ok. 1 m pod dachem, niższe zawieszenie korzystniejsze - zmniejsza się zapotrzebowanie na moc instalowaną
| n1 [1] | liczba pasów promieniujących - jako wskazówkę można zastosować zalecane wartości minimalne
| n2 [1] | liczba obwodów grzewczych - powierzchnia grzewcza może być podzielona na kilka obwodów hydraulicznych ze stałym przepływem
| n3 [1] | liczba odcinków - można wprowadzić wszystkie odcinki przewodów o różnych wymiarach i przepływach w celu obliczenia hydrauliki
| z | sposób łączenia paneli - do PN 16 włącznie najlepiej kształtki prasowane, można też spawać, powyżej PN 16 tylko spawanie (KSZTAŁTKI/SPAWANIE)
| k | ująć w ofercie również zawieszający łańcuch węzłowy? (TAK/NIE)
| l [m] | długość jednego łańcucha węzłowego (od jednego zawieszenia do punktu zawieszenia)
| śn | śruby napinające do wyrównania poziomu paneli promiennikowych? (TAK/NIE)
1.4 Aktualizuj
Po ustawieniu liczby pasów, grzejników i odcinków należy nacisnąć przycisk aktualizuj w celu zmiany wyświetlenia, to samo należy wykonać po każdej zmianie ustawienia n1, n2, lub n3
1.5 Wyposażenie
2.0 Wprowadź podstawową specyfikację pasów promieniujących
Każdy wiersz przedstawia jeden pas promieniujący
| Reg od 1 do 10 | sposób podłączenia hydraulicznego poszczególnych lamel pasa promieniującego do systemu grzewczego - liczba rur, do których zostanie rozdzielony przepływ nośnika ciepła można wprowadzić płynnie w zakresie od 1 do 10
|  | 1 | rozdzielacz został tak wykonany, że natężenie przepływu nie jest podzielone, przepływa przez pierwszą rurkę w jednym kierunku, drugą powraca, itd. (kompletna wężownica)
|  | 2.5 | jeżeli chcemy np. w panelu o szerokości 750 mm (5 rurek) prowadzić natężenie przepływu w jednym kierunku 2 rurkami i z powrotem 3, wpisujemy 2,5
|  | 10 | natężenie przepływu zostanie podzielone na 10 rurek (szerokość panelu 1500 mm), w przypadku panelu 1350 mm maksymalna liczba wynosi 9, w 1200 8 itd.
|  | puste | pozostawiając puste pole automatycznie liczy się z podłączeniem maks. liczba - kompletnie równolegle
| Lsp [m] | długość pasa promieniującego - przyjąć w zależności od długości przestrzeni tak, aby odległość pomiędzy ścianą i początkiem panelu wynosiła maksymalnie h/2 (połowa wysokości zawieszenia)
| Bsp [mm] | szerokość pasa promieniującego 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500
| OG | przyporządkowanie poszczególnych pasów do obwodów grzewczych (w każdym wierszu należy wpisać kolejny numer, do jakiego obwodu grzewczego ma być przyporządkowany dany pas promieniujący)
| x [-] | współczynnik strat lokalnych (w przypadku braku konkretnej wartości zastosowane jest standardowe obliczenie dla podstawowego założenia podłączenia)
3.0 Wprowadź cząstkową specyfikację pasów promieniujących
Każdy wiersz przedstawia jeden pas promieniujący
Całość wypełnia się automatycznie. Tabelka służy dla przypadków, gdy do projektowanego obiektu nie można przetransportować 6 m palety i trzeba dostarczyć krótsze panele. Potem można wypełnić dokładną liczbę potrzebnych paneli
|  | 6000 - KS |  | Panel promiennikowy o długości 6000 mm, z jednym przyspawanym rozdzielaczem końcowym z blachą osłonową połączenia
|  | 6000 - K |  | Panel promiennikowy o długości 6000 mm, z jednym przyspawanym rozdzielaczem końcowym
|  | 6000 - P |  | Panel promiennikowy o długości 6000 mm, środkowy, bez rozdzielacza z blachą osłonową połączenia
|  | 6000 - 2K |  | Panel promiennikowy o długości 6000 mm, z dwoma przyspawanymi rozdzielaczami końcowymi
Podczas wprowadzania należy kontrolować żółte pola, aby długość całkowita była zgodna z zaprogramowaną długością w kroku 2.0
Do jasnoniebieskich pól pod kolumny kształtek i łańcuchów można wprowadzić inną liczbę niż automatycznie obliczoną. Wartość ta ma automatycznie pierwszeństwo przed obliczoną
Do pola rabat można wpisać obniżkę dla firm montażowych
4.0 Wprowadź odcinki przewodów
Za pomocą programu można obliczyć również straty ciśnienia przewodów zasilających
| L [m] | długość odcinka
| d [mm] | średnica przewodu
| m [kg/h] | przepływ przez odcinek
| x [-] | współczynnik strat lokalnych
| OG1, .., TOn | przyporządkowanie odcinków do obwodów grzewczych (do każdego obwodu grzewczego można przyporządkować kilka odcinków, a do każdego odcinka kilka obwodów grzewczych. Przyporządkowanie polega na wpisaniu jedynki przy każdym obwodzie, do którego należy dany odcinek)
8.0 Przelicz
Aby obliczyć straty ciśnienia należy uruchomić makro, w tym celu kliknij na przycisk Przelicz - w przypadku jakiejkolwiek zmiany, która ma wpływ na przepływ, należy ponownie wszystko przeliczyć
6.0 Armatury
Za pomocą programu można obliczyć również straty armatur
| Liczba | liczba armatur o danym kvs
| Kvs [m3/h] | przepływ nominalny przez armaturę przy stracie ciśnieniowej 100 kPa
| x [-] | współczynnik strat lokalnych
Na koniec należy sprawdzić żółtą tabelkę "Nieprawidłowe wprowadzenie". Przy prawidłowym projekcie nie powinna zawierać żadnych ostrzeżeń
Inputs | 1.1 Ogrzewana przestrzeń
H [m] wysokość
L [m] długość
B [m] szerokość
V [m3] objętość
1.2 Nośnik ciepła
PN
1.3 Parametry paneli
h [m] wysokość zawiesz.
liczba pasów
liczba obwodów
liczba odcinków
łączenie
| zalecane minimum pasów | zalecana szerokość pasów
średnia długość 1 zawieszenia
typ
1.5 Wyposażenie
| Obudowa rozdzielacza | rozdzielacze paneli można za dopłatą wyposażyć dodatkowo w lakierowaną obudowę blaszaną w kolorze paneli do przestrzeni o podwyższonych wymogach estetycznych
| Zawieszenia Gripple | nowy linkowy system zawieszenia obniżający czas montażu aż do 1/5 czasu z zawieszeniami standardowymi
| Zawieszenia łańcuchy | standardowy system zawieszenia - śruba napinająca, łańcuch węzłowy i element mocowania do konstrukcji dachu
| Zintegr. ośw. | przygotowanie do oświetlenia zintegrowanego - rozciągnięcie lamel, pozostawienie szczeliny pośrodku na dowolne oświetlenie liniowe. W porównaniu do standardowej konstrukcji dodane są dwa wewnętrzne skrzydełka boczne, więcej pracy z izolacją, przedłużenie rozdzielaczy. Liczba poprzeczek w panelu 6 m unifikuje się do 4 bez względu na szerokość. Na poprzeczki panelu elektryk może od razu położyć korytko kablowe. W przypadku zintegrowania oświetlenia ze względu na montaż zaleca się parzystą liczbę lamel. Maksymalna szerokość ogrzewania, do której można zintegrować oświetlenie wynosi 1200 mm.
| Ośw. LED T5 | dostawa lekkich lamp LED T5, 22W, 2280 lumen, 1.5 m z boku panelu (patent europejski) - należy zwrócić się do firmy KOTRBATÝ w celu dokonania oceny i kalkulacji oświetlenia obszaru roboczego
2.0 Pasy
| Pas nr. | Reg. od 0 do 10
3.0 Specyfikacja pasy
| Pas nr. | L [m] | Suma
| Prasowane | Zawieszenia | Łańcuchy | Śruby | Waga z wodą | Waga/Zawieszenia | Zawieszenia
| kształtki [szt.] | [szt.] | [m] | napinające [szt.] | [kg] | [kg]
| Panele | Rozdzielacze | Łańcuchy | Kształtki | Śruby napinające
Ogółem Paneli
Liczba rzeczywista
Ogółem
| Rabat |  | tylko z dostawy paneli
| Dostawa Ogółem |  |  | bez VAT
| 4.0 Odcinki | U
Odcinek nr
5.0 Przyporządkowanie odcinków do obwodów grzewczych
Odcinek nr
6.0 Armatury
| Odcinek | Liczba
7.0 Całkowite straty ciśnienia
Obwód grzewczy
Dodatki | Przewody stal
| Gwintowane | DN jm | ødi stal | Objętość wody [l/m]
szorstkość przewodów
Straty kurek zamykający
Regulator różnicy ciśnienia
Zamawianie PP
Panel
długość panelu w mm
szerokość panelu w mm
końcowy (lub środkowy)
kompletne podłączenie równoległe
Połówkowe równoległe
Pas
długość pasu złożonego z pojedynczych paneli
2x końcowy
podłączenie do wężownicy 1 rurka
podłączenie do wężownicy po 2 rurkach
Przedłużenie przewodów
Strata ciśnienia na zaworze
Filtr
Masa paneli
| montaż | eksploatacja
Oferta | Oferta nr:
Zadanie:
Opracował:
Klient:
Tel.:
Email:
Data:
SPECYFIKACJA I ORIENTACYJNA OFERTA CENOWA:
| Poz. | Materiał | Nr art. | Liczba szt. | Cena za szt. | Cena ogółem
| Panel promiennikowy KSP |  |  |  | SUFITOWE PROMIENNIKI WODNE
| Końcówka prasowana DN28, M-Profil, |  |  |  | PRASOWANIA
| Łańcuch węzłowy K32/3,1/12 | Zawieszenia Gripple
Śruba nastawcza DIN 1480
Montaż paneli
Przewody połączeniowe i zasilające łącznie z montażem
Punkt regulacyjny (dostawa + montaż)
Dostawa na plac budowy
OGÓŁEM
Rabat na dostawę paneli promiennikowych (poz. 1) –
Dostawa ogółem bez VAT
| W celu potwierdzenia, uściślenia i ewentualnie uzupełnienia oferty cenowej proszę przesłać wypełniony plik włącznie z | podstawowymi wymiarami (najlepiej rzut poziomy) pod adresem projekce@kotrbaty.cz
| WARUNKI GWARANCJI: |  | Prices in CZK without value added tax, EXW factory KOTRBATÝ, Sdružená 1788, 393 01, Pelhřimov, | Czech Republic
Producent udziela na swój produkt gwarancji na okres 10 lat od uruchomienia, najdłużej
jednak 10,5 roku od sprzedaży, przy założeniu przestrzegania ogólnych warunków eksploatacji
urządzeń CO i warunków technicznych eksploatacji, które są częścią dokumentacji zestawu
promiennikowego KSP.
Produkt musi być podłączony i eksploatowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu, montażu, nieprawidłowego podłączenia i
użytkowania oraz niesprawnego ustawienia wartości nominalnych urządzenia.
Kontakt
Przykład | W karcie "Wprowadzenie" jest już przedstawiony podstawowy przykład ogrzewania hali przemysłowej o wymiarach 60 x 18 x 8 m pod wiązar. Panele promiennikowe zawieszone są na wysokości 7,0 m. Nośnik ciepła - woda 90 / 70°C, wewnętrzna wymagana temperatura 15°C, straty cieplne 135 kW. Zostały zastosowane 4 pasy promieniujące o długości 54 m i szerokości 1050 mm. Z punktu widzenia hydrauliki pasy zostaną podłączone do dwóch grzejników 1 i 2, każdy z oddzielnym zasilaniem i powrotem. Przewody od obu grzejników zostaną połączone, a do węzła regulacyjnego wchodzi tylko jedno zasilanie i jeden powrót. Straty ciśnienia armatur w tym przykładzie nie przewiduje się.
Rzut poziomy
ODCINEK
OBWÓD GRZEWCZY
Przekrój
Ceny | Panele KOTRBATÝ KSP |  |  | CZK / m | Rozdzielacz | Rozdzielacz + Obudowa
| Kształtki |  |  |  | Gripple
CZK / szt.
Śruba napinająca
Łańcuch węzłowy
CZK / m
Obliczenia | kształtki
spawanie
| Pas | Przewody | Armatury | Ogółem
Cennik | Ważny od
Pasy promieniujące
(szerokość mm)
| Cena / m | CZK | CZK / m
| Rozdzielacz | bez obudowy | z obudową | (1 sztuka)
| Płatność standardowa | Faktura wystawiona w dniu wysyłki, termin płatności 30 dni
| Płatność z wysyłką | Faktura wystawiona w dniu wysyłki, termin płatności 8 dni
| Płatność z zamówieniem | Faktura wystawiona po otrzymaniu zamówienia, termin płatności 3 dni
Wykonanie: Przewody - stal, izolacja 4 cm wełna mineralna z folią aluminiową, łącznie ze skrzydełkami bocznymi i końcowymi, poprzeczkami i szybkozłączkami do zawieszenia, bez końcówek, bez systemu zawieszenia
exw. Pelhřimov, Sdružená 1788, Republika Czeska
| numer zamówienia |  | długość | szerokość
opis
cena
| Pas promieniujący | środkowy | końcowy
Obudowa rozdzielacza do KSP końcowa
| rozdzielacz - wykonanie |  | Równoległy | Połówkowe równoległe | Szeregowe | Szeregowe 2 rury | Szeregowe 3 rury
Opcja koloru KSP
do ceny
| Przygotowanie dla oświetlenia - pominięcie lameli (bez korytka el., bez profilu wzdłużnego) | cena + 1 lamela | Zamiast szerokości 600 mm liczy się cena za 750 mm, zamiast 900, 1050 i zamiast 1200, 1350 Dotyczy panelu i rozdzielacza | Materiał na pełnej integracji świateł LUMINA do 1 m panelu
Opakowanie 4x (LED T5, 22W, 1,5 m, 2280 lumen), w tym 12 szt. zamocowań na panel, 3x złączki i kabel zasilający dł. 2,0 m
SYSTEM ZAWIESZENIA A - łańcuch węzłowy, śruba nastawcza, punkt zawieszenia
| Zawieszenie trapezowe | zewnętrzny | wewnętrzny
| Zacisk profilowy | Śruba do betonu
Akcesoria
Łańcuch węzłowy
| Śruba nastawcza M6x60 | Kleště děrovací - trapéz | Razník děrovací (náhradní díl)
Śruba nastawcza - ucho - ucho
Pręt gwintowany
| SYSTEM ZAWIESZENIA B - systemy linkowe | [5 empty] | KSP
| Zawieszenie trapezowe | maks. obciążenie |  |  |  |  | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system
| Rozpórka | [5 empty] | KSP LED BASIC
| Otwór na wkręt | [5 empty] | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system.. Linear 1,5 m long LED luminaires are affixed on the side of the radiant panel. These luminaires can be connected into long series (up to 7 luminaires in a row). It is possible to affix luminaires on both sides of the panel.
| Ucho | [5 empty] | KSP LED STANDARD
| Gwint | [5 empty] | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system. Preparation for integration of lighting – Lamellas are expanded for required width creating gap for luminaires. Girders of the panel are staffed with flaps for attaching electric gutter – coordination needed (el.gutter or other profile for attaching luminaires is not included in the price of radiant panel). There will be a gap between the luminaires. KSP STANDARD has lower radiant efficiency than KSP LED PREMIUM
| Przejście gwintowe | [5 empty] | KSP LED PREMIUM
| Hak zamykany | [5 empty] | Construction: Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system. Full integration means complete luminaire suspension system with metal cover sheets between the luminaires. The exact dimensions of integrated luminaire and its placing at the radiant strip are required. PREMIUM integration has higher radiant efficiency than STANDARD integration.
| Nakrętka przesuwna | [5 empty] | KSP AKUSTIK
| Trójnik (akcesoria do zawieszeń) | [5 empty] | Construction : Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system. Heating lamellas of this product are perforated to lower noise reflection from the metal sureface of the panel. There is thin textile insert under the insulation, separating mineral wool from the outer enviroment.
| Akcesoria trójnik + 2x karabinek łączący | [5 empty] | KSP FARM
| System | [5 empty] | Construction : Tubes – stainless steel, without insulation, without side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension system
| Szczypce | [5 empty] | KSP COOL
| Kleszcze napinające | [5 empty] | Construction : Tubes – stainless steel, , insulation 4 cm mineral wool with AL top coating (plastic cover on demand), including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension systém. Used for cooling.
KSP SPORT
| Regulacja | [5 empty] | Construction : Tubes - steel, insulation 4 cm mineral wool with AL top coating, including side- and end- wings, including crossbars and lock carabines for suspension, without pressfittings, without suspension systém. Including grid(eye 40x40mm) preventing ball capture, fitted from the manufacture at the upper side of the panel. Has to be raised during the assembly and secured with included accessories.
Czujnik temperatury do systemów promiennikowych
Termostat przestrzenny
Części zamienne
Lamela z rurką
Blacha osłonowa dolna
Blacha łącząca
Nit zrywalny biały
Skrzydełko bocznego połączenia - osłonowe
Skrzydełko panelu boczne
Szybkozłączka łańcuchowa
Skrzydełko końcowe
Kompletna izolacja 1 panel 6 m bez przygotowania na ośw.
Kompletna izolacja punktów łączących
Aluminiowa taśma klejąca
Końcówki
| Końcówka prasowana do | dla wyższych temperaturach
do
Rabat panele
Rabat akcesoria
| KSP SPORT- kratka uniknąć łapania piłek |  | KSP COOL - folia plastikowe dla izolacji
na 1 m długości panelu
w razie potrzeby
na zamówienie
Długość niestandardowe
Návarek pro automatickou odvzdušňovací armaturu na registr
Návarek pro vypouštěcí armaturu na registr
ZAVĚŠOVÁNÍ
Systém A
Závěs do trapézu
Závěs na profil
Závěs do betonu
(bez řetízku a napínacího šroubu)
Rozporządzenie (promienniki płytowe) - jeden oddział, ekonomiczna alternatywa
Rozporządzenie (promienniki płytowe) - jeden oddział, standardowy wariant
Rozporządzenie (promienniki płytowe) - moduł rozszerzenia dla 167.049
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury wynikające (uwzględnia promieniowanie) Ni1000
Czujnik temperatury wynikające (uwzględnia promieniowanie), NTC
Czujnik temperatury wynikające (uwzględnia promieniowanie), PT1000
Wizualizacja
Lisovací kleště Minipress
Lisovací hlava, M-profil, 28
Lisovací hlava, V-profil, 28
Elastyczny wąż do paneli połączeniowych DN 15, 0,3 m, I/I
Elastyczny wąż do paneli połączeniowych DN 20, 0,3 m, I/I
Elastyczny wąż do paneli połączeniowych DN 25, 0,3 m, I/I
Elastyczny wąż do paneli połączeniowych DN 32, 0,3 m, I/I
Elastyczny wąż do paneli połączeniowych DN 40, 0,3 m, I/I
Zawór kulowy, DN15, I/I, kvs = 8,4 m3/h
Zawór kulowy, DN20, I/I, kvs = 21,0 m3/h
Zawór kulowy, DN25, I/I, kvs = 38,0 m3/h
Zawór kulowy, DN32, I/I, kvs = 58,0 m3/h
Zawór kulowy, DN40, I/I, kvs = 88,0 m3/h
Zawór kulowy, DN50, I/I, kvs = 138,0 m3/h
Zawor równoważące, DN20, I/I, kvs = 2,82 m3/h
Zawor równoważące, DN20, I/I, kvs = 5,72 m3/h
Zawor równoważące, DN25, I/I, kvs = 7,54 m3/h
Zawor równoważące, DN25, I/I, kvs = 12,10 m3/h
Zawor równoważące, DN32, I/I, kvs = 13,20 m3/h
Zawor równoważące, DN40, I/I, kvs = 22,0 m3/h
Zawor równoważące, DN50, I/I, kvs = 36,0 m3/h
Odpowietrzający kit
GRUPY POMPOWE
Grupa pompowa UK, Grundfos Alpha2 25-60
Grupa pompowa UK, Grundfos Alpha2 25-40
Grupa pompowa UK, Wilo Yonos Pico 25/1-6
Grupa pompowa UK, Wilo Yonos PARA 25/6
Grupa pompowa MK, Grundfos Alpha2 25-60, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Grupa pompowa MK, Grundfos Alpha2 25-40, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Grupa pompowa MK, Wilo Yonos Pico 25/1-6, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Grupa pompowa MK, Wilo Yonos PARA 25/6, šoupě kvs = 6,2 m3/h
Grupa pompowa MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 1,6 m3/h
Grupa pompowa MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 2,5 m3/h
Grupa pompowa MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 4,0 m3/h
Grupa pompowa MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 6,3 m3/h
Grupa pompowa MK, Grundfos Alpha2 25-60, ventil kvs = 8,0 m3/h
Rozdzielacz dla 2 obiegów grzewczych
Rozdzielacz dla 3 obiegów grzewczych
Rozdzielacz dla 4 obiegów grzewczych
Konsola ścienna dla rozdzielaczy 70 kW
Ejectorcleaner blok sterowania

## Výpočty (hidden)
Tab. X1 Korekční výkonový součinitel f1 |  |  | Tab. X2 Korekční výkonový součinitel f2 |  |  |  | Tab. X4-1 Výkon sálavých panelů |  |  |  | Tab. X5 Tlakové ztráty |  |  |  |  | Tab. X6 Výpočet výkonu | [50 empty] | Tab. X7 Vstupy pro rozbalovací tlačítka
H (m) | f1 (-) |  |  | L / B (-) |  |  | B [mm] | C | n | q [W/m] |  | Pásy |  | Úseky |  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24 | t25 | t26 | t27 | t28 | t29 | t30 | t31 | t32 | t33 | t34 | t35 | t36 | t37 | t38 | t39 | t40 | t41 | t42 | t43 | t44 | t45 | t46 | t47 | t48 | t49 | t50 | Pásy | Okruhy | Úseky | Gripple | Úseky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
6 | 1 |  | h/(H-1) | 2 | 2 - 5 | 5 | 300 | 1.5516 | 1.1931 | 165.1281 | 1 | 0.48887 | 0 | 0.017073 | 0 | 1 | 7468.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1.08 |  | 0.1 | 0.559 | 0.726 | 0.834 | 450 | 2.1608 | 1.1972 | 233.68 | 2 | 0.48887 | 0 | 0.001 | 0 | 2 | 7468.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tab. X8 Přiřazení úseku do těles |  |  |  | Zadání!
10 | 1.12 |  | 0.15 | 0.575 | 0.738 | 0.842 | 600 | 2.7501 | 1.2012 | 302.1004 | 3 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241
12 | 1.18 |  | 0.2 | 0.592 | 0.75 | 0.85 | 750 | 3.3624 | 1.2021 | 370.6647 | 4 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 | T32 | T33 | T34 | T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 | T47 | T48 | T49 | T50
15 | 1.25 |  | 0.25 | 0.61 | 0.762 | 0.858 | 900 | 3.9704 | 1.2029 | 439.0614 | 5 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | c | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 1.3 |  | 0.3 | 0.629 | 0.775 | 0.866 | 1050 | 4.5743 | 1.2038 | 507.627 | 6 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | - | d | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0.35 | 0.649 | 0.788 | 0.875 | 1200 | 5.1741 | 1.2046 | 575.9889 | 7 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | - | e | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tab. X3 Korekční výkonový součinitel f1 |  |  | 0.4 | 0.67 | 0.802 | 0.884 | 1350 | 5.7979 | 1.1994 | 632.4342 | 8 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | - | f | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ti (°C) | f1 (-) |  | 0.45 | 0.692 | 0.816 | 0.893 | 1500 | 6.4457 | 1.1942 | 688.9379 | 9 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | - | g | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 0.94 |  | 0.5 | 0.715 | 0.83 | 0.902 |  |  |  |  | 10 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 0.95 |  | 0.55 | 0.739 | 0.845 | 0.911 | 0 | 300 |  |  | 11 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |  | i | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 0.96 |  | 0.6 | 0.764 | 0.861 | 0.92 | 165.1281 | 300 |  |  | 12 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |  | j | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 0.97 |  | 0.65 | 0.79 | 0.877 | 0.93 | 165.2281 | 450 |  |  | 13 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |  | k | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 0.99 |  | 0.7 | 0.817 | 0.893 | 0.939 | 233.68 | 450 |  |  | 14 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 |  | l | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 1 |  | 0.75 | 0.845 | 0.91 | 0.949 | 233.78 | 600 |  |  | 15 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | 1.01 |  | 0.8 | 0.874 | 0.927 | 0.959 | 302.1004 | 600 |  |  | 16 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |  | n | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | 1.03 |  | 0.85 | 0.904 | 0.944 | 0.969 | 302.2004 | 750 |  |  | 17 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 |  | o | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0.9 | 0.935 | 0.963 | 0.979 | 370.6647 | 750 |  |  | 18 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |  | p | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 1.001 |  | 0.95 | 0.967 | 0.981 | 0.989 | 370.7647 | 900 |  |  | 19 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |  | q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 439.0614 | 900 |  |  | 20 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |  | r | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 439.1614 | 1050 |  |  | 21 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 |  | s | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 507.627 | 1050 |  |  | 22 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |  | t | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 507.727 | 1200 |  |  | 23 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 |  | u | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 575.9889 | 1200 |  |  | 24 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |  | v | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Parametry panelů |  |  | Výběr spojování |  |  |  | 576.0889 | 1350 |  |  | 25 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |  | w | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
din (mm) | 25 |  | fitinky |  |  |  | 632.4342 | 1350 |  |  | 26 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 |  | x | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | svařování |  |  |  | 688.9379 | 1500 |  |  | 27 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 |  | y | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 28 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 |  | z | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Parametry teplonosné látky |  |  | Výběr typu panelů |  |  |  | Tab. X4-2 Výkon registrů |  |  |  | 29 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 |  | aa | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
rwm (kg/m3) | 980.6874 |  | KSP |  |  |  | B [mm] | C | n | q [W/ks] | 30 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |  | ab | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
nstř (m2/s) | 4.3402e-07 |  | KSP LED BASIC |  |  |  | 300 | 0.3727 | 1.1397 | 32.1866 | 31 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 |  | ac | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
c (J/(kgK)) | 4180.555 |  | KSP LED STANDARD |  |  |  | 450 | 0.5218 | 1.1819 | 53.1516 | 32 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |  | ad | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | KSP LED PREMIUM |  |  |  | 600 | 0.6155 | 1.2241 | 73.9498 | 33 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |  | ae | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | KSP AKUSTIK |  |  |  | 750 | 0.773 | 1.2337 | 96.427 | 34 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 |  | af | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | KSP FARM |  |  |  | 900 | 0.9178 | 1.2433 | 118.8714 | 35 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |  | ag | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Výpočet minimální šířky |  |  | KSP COOL |  |  |  | 1050 | 1.0505 | 1.2529 | 141.2653 | 36 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 |  | ah | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Q, kW | B [mm] |  | KSP SPORT |  |  |  | 1200 | 1.1719 | 1.2625 | 163.6214 | 37 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 |  | ai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
49.6672 | 300 | 0 |  |  |  |  | 1350 | 1.3128 | 1.2641 | 184.4449 | 38 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 |  | aj | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70.3166 | 450 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 1.4519 | 1.2656 | 205.1886 | 39 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 |  | ak | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90.9259 | 600 | 0 | [8 empty] | 40 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |  | al | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111.5851 | 750 | 0 | [8 empty] | 41 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 |  | am | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
132.1939 | 900 | 0 | [8 empty] | 42 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 |  | an | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
152.8532 | 1050 | 1050 | [8 empty] | 43 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 |  | ao | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173.4511 | 1200 | 1200 | [8 empty] | 44 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 |  | ap | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190.468 | 1350 | 1350 | [8 empty] | 45 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 |  | aq | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
207.5021 | 1500 | 1500 | [8 empty] | 46 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 |  | ar | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 47 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 |  | as | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 48 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 |  | at | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 49 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 |  | au | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 50 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  | av | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[71 empty] | aw | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[71 empty] | ax | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[71 empty] | ay | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[71 empty] | az | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Historie verzí (hidden)
Verze | Změny | Changes
1.15 | Změny proti verzi 1.14 | Changes against version 1.14
Upraveno pravidlo podmíněného formátování u 3.0 Specifikace pasů
Přidáno xíčko u sálavých panelů v hadu
Přidána možnost zadat xíčka sálavého panelu nezávisle na výpočtu
Doplnění popisu výše zmíněného do Návodu
1.16 | Změny proti verzi 1.15 | Changes against version 1.15
Přidána možnost zadávat xíčko u armatur, upraveno makro, aby bylo možné mazat celou oblast armatur najendou
Odstranění chyb dělení nulou při nevyplnění průměrů, Šířky panelů, Re. Díky tomu je možné přepočítat tlakové ztráty kdykoli v průbehu výpočtu bez nutnosti mít zadaný celý projekt
Odstranění chyby N/A u součtu nákladů. Díky tomu není nutné s výslednou cenou čekat až bude zadání kompletní
Doplnění výše zmíněného do návodu
1.17 | Změny proti verzi 1.16 | Changes against version 1.16
Přidán půdorys a řez konkrétního příkladu, který je zadán v listu Zadání. Byly dopočítány i tlakové ztráty pro tento konkrétní příklad
Do listu Doplňky byly doplněny kompletní kv hodnoty ventilů Vexve a doplnění tabulky dimenzí
1.18 | Změny proti verzi 1.17 | Changes against version 1.17
| Nevydáno | Not issued
1.19 | Změny proti verzi 1.18 | Changes against version 1.18
Úprava 6.0 Armatury řádky 4 a dále upraveny součty
Rozšíření na 24 těles, pasů, úseků
Přidání korekčního součinitele pro teplotu v místnosti
V listu Nabídka doplněno schovávání nepoužitých pasů
V listu Zadání byl upraven výpočet minimálního doporučeného počtu panelů tak, aby do hodnoty 0.25 se zaokrouhlovalo dolů, nad tuto hodnotu nahoru
1.20 | Změny proti verzi 1.19 | Changes against version 1.19
Aktualizace cen dle ceníku 5-2012
Přidání ceny za napínací šrouby
Přidání možnosti zahrnout do nabídky napínací šrouby
Oprava součtu celkového počtu panelů
1.21 | Změny proti verzi 1.20 | Changes against version 1.20
Zvýšení počtu panelů, úseků, těles na max. 50
Celková úprava vzhledu, přesunutí tabulky Přiřazení úseků do těles
Přidání možnosti zavěšování na systém Gripple
Oprava listu specifikace, čísla objednací byla špatně
1.22 | Změny proti verzi 1.21 | Changes against version 1.21
Přidání definice proměnných do maker - v některých verzích programu generovalo chybu
Automatické překládání názvů listů
1.23 | Změny proti verzi 1.22 | Changes against version 1.22
Opraveno v listu výpočty tabulka s průtoky se špatně počítalo u většího počtu panelů, než 24
Opraveno v listu Zadání v celkovém součtu tlakové ztráty panelů u jednotlivých okruhů se sčítaly ztráty špatně
Opraveno v německé a anglické verzi nefungovala transformace v listu Výpočty a proto se špatně zobrazovali výsledky tlakových ztrát u trubek
Opraveno výstražné zobrazování jiných délek při rozpadu panelu
1.24 | Změny proti verzi 1.23 | Changes against version 1.23
Upravený výpočet ceny registrů a panelů u širokých panelů - při zachování by to počítalo u 1350 a 1500 nižší cenu, než by měla být
Úprava zobrazování, při volbě 50 pásů, okruhů, registrů zmizel následující řádek
V příkladu doplněna mezera mezi topný okruh a číslo
V případě, že je zakliknut kryt registru v nabídce se objeví za panelem "+"
Zkontrolované a upravené funkčně všechny hlášky ze žlutého pole, některé trvale nefunkční, možné využít - ty, kde je 1000
Do listu nabídky upraven email na projekci
Upravená velká malá písmena "Závěsy Gripple"
Přeloženy hlášky do žlutého pole do anglické verze
Vložen nový podkladový obrázek do příkladu - nové označení KSP
Upraveno načítání průtoku do části Armatury z části úseky - Svyhledat bylo zbytečné, nahrazeno přímým odkazem na konkrétní řádek
Přidána charakteristická písmenka k okruhu O, úseku U i ve výčtu
Přidáno schovávání názvů těch úseků / okruhů, které nejsou používány v části přiřazení úseků do okruhů
1.25 | Změny proti verzi 1.24 | Changes against version 1.24
Opraven výpočet doporučené šířky panelů. Počítalo to pouze k pásu na řádku 46 místo 72
Výpočet tlakových ztrát se nově počítá pouze z pásů a úseků, které jsou aktuálně zvolené ne ze všech
Do listu zadání byla přidána informace o objemu vody v panelech a v potrubí u úseků
Doplněn výkon registrů panelů podle zkušebny HLK
1.26 | Změny proti verzi 1.25 | Changes against version 1.25
Přidán ruský jazyk
Odstraněno vkládání celých textů varování a chyb makry. Přidáno do listu LNG. Díky tomu je možné i varování a chyby mít v azbuce
Odstraněno rozdělení na koncový s krycím plechem a koncový bez krycího plechu kvůli zefektivnění komunikace a zjednodušení specifikace
Opravena česká specifikace dle produktového katalogu 9.0 DE - některé položky chyběly, některé byly zadané postaru. Byl proveden kompletní kontrolní test specifikace všech variant
Přidána možnost uvažovat přípravu na integrované osvětlení, automaticky se přepočítá i cena, kromě 1500 mm širokého panelu
Vyměněn obrázek v příkladu. Špatné délky panelů v označení, stejně tak vyměněno v popisu příkladu a v listu Návod ve všech jazykových mutacích
V případě, že je zakliknut kryt registru v nabídce se nově objeví za panelem "+KR"
Do listu nabídka doplněna vazba na přípravu na osvětlení a T5 LED osvětlení
Dopsáno do návodu, že lze integrovat osvětlení maximálně do panelu o šířce 1200 mm
Sjednotit specifikaci a nabídku do jednoho
1.27 | Změny proti verzi 1.26 | Changes against version 1.26
Odstraněn list nabídka
Přidán list ceník, ve kterém jsou bruto ceníkové ceny a je možné vložit rabatové podmínky pro konkrétní firmu
Ostraněny ceny z listu zadání
Opravena kalkulace ceny ve specifikaci, aby i dílčí součty při přidání krytu registru odpovídaly
Osdstraněno přepínání do jiných měn. Jiné měny se budou přepínat pomocí ceníku a manuálně se připraví vždy konkrétní jazyková verze
Doplněn a zkontrolován list Specifikace na vytváření kompletních specifikací podle objednacích čísel zadaných v listu Ceník
Upraveno Makro, aby program fungoval i pod MS Excel 2013
Opraven ruský jazyk rodilým mluvčím.
1.28 | Změny proti verzi 1.27 | Changes against version 1.27
Úprava německého jazyka
Korekce Ruského jazyka zejména v listu ceník
1.29 | Změny proti verzi 1.28 | Changes against version 1.28
| Nevydáno | Not issued
1.30 | Změny proti verzi 1.28 | Changes against version 1.28
| Korekce Ruského jazyka | Russian Language Correction
| List Doplňky: vloženy jsou tabulky Kv pro INOFLEX, SAR, Kulový kohout MEIBES | Kvs of INOFLEX, SAR, Cockvalves
| Korekce Německého jazyka | German Language Correction
| Opravena chyba prazdné buňky (Zadání - 2.0 Pásy - Reg. 1 - 10) | Corrected error of empty cell (Input - 2.0 Bands - Dist. 1-10)
| Opraveny chyba tlačitka 0.0 Vše od začátku (Vymazávání buňky Q132) | Corrected error of button 0.0 All from scratch (deleting of cell content Q132)
1.31 | Změny proti verzi 1.30 | Changes against version 1.30
| Přidán Polský jazyk | Polish language was added
| Upraveno formátování buněk v listu Specifikace | Corrected format in list Specification
| Opravena cena vysokoteplotních fitinek dle produktového katalogu | Price of pressfittings for higher temperature was corrected
| Upraven použitelný rozsah fitinek COMAP - do 110°C a výše | Application range of COMAP pressfittings was changed
1.32 | Změny proti verzi 1.31 | Changes against version 1.31
| Aktualizován ceník dle produktového katalogu KSP 2015 doplnění, přeložení | Pricelist was actualized to 2015
| Změna drsnosti připojovací potrubí 0,1 (místo 0,25) | Roughness of connection tubes was changed to 0,1 (instead of 0,25)
| Opraveny jsou INOFLEXy (0,3m - délka a byly změněny Kvs) | Kvs values of INOFLEX were recalculated
| Přidany hodnoty Kv Ballorex Venturi FODRV | New regulating valve Ballorex vario FODRV was added
| Opravena tatulka Tab. X2 Korekční výkonový součinitel f2 | Corrected error of f1 calculation happening when there was large difference between H and h
| Opravena chyba při velkém rozdílu výška haly versus výška zavěšení | Actualized price of Pressing tool REMS and accessories
| Korekce Ruského jazyka | Correction of Russian language
| Přidany jsou schéma zapojení panelu v Doplňkach | Diagram of conection was added (list Extras)
| Opravena tabulka Objednavaní SP v Doplňkach | Corrected table of RP Order (list Extras)
| Nové tlačitky jazyka | New buttons of language
1.33 | Změny proti verzi 1.32 | Changes against version 1.32
| Nová funkce: Možnost zadávat RABAT v listu Specifikace | New function: Ability to include DISCOUNT in the worksheet Specification
| Nová funkce: Výpočet hmotnosti pásů a zatížení na jeden závěs | New function: Calculation of strips weights and load/suspension
| Nová funkce: Výpočet tepelného výkonu s alternatovnou ti | New function: Calculation of heating power with alternative ti
| Opravy: Výpočet minimální doporučenou šířky - chyběl výkon registrů | Repairs: Calculation of the minimum recommended width - Missed heating power of registers
| Opravy: Tabulka Hmotnost panelů – aktualizace do šířky 1500 | Repairs: Table of panel weight - update to a width of 1500
| Opravy: 6.0 Armatury - Při zadávání tlakové ztráty součinitelem ksi, nefungovalo násobení s počtem armatur | Repairs: 6.0 Valves - Doesn't work multiplication the number of valves to the award of the pressure loss by coefficient xi
| Opravy: 1.5 Vybavení - Zaokrouhlení délky řetízku na násobek 0,05 m | Repairs: 1.5 Equipment - Rounding off chain length on multiple of 0.05 m
| Opravy: Chyby v zadaní a varování - chyběl popís jedné chyby v ruštině | Repairs: Errors in inputs and warnings - Missed description one of errors in russian language
| Opravy: Ceník krytu registrů byl špatně posazený | Repairs: Pricing of covers had errors
| Opravy: Zarovnání buněk v listu Specifikace | Repairs: Corrected cell alignment in list Specification
| Opravy: Drobné oprávy ceníku | Repairs: Minor repairs pricelist
| Opravy: Schémy v listu Doplňky | Repairs: Corrected connection schemes of panels in list Extras
| Opravy: 2.0 Pásy - Změna barvy sloupce «ξ» na modrou | Repairs: 2.0 Specification of radiant strips - Change the color of the column «ξ» v 2.0 Bands to blue
| Opravy: Standardní fitingy do 135°C; není potřeba fitinek pro vyšší teploty | Repairs: Standard fittings to 135 ° C; not necessary fittings for higher temperatures
1.34 | Změny proti verzi 1.33 | Changes against version 1.33
Opravy: Uvádění informace o rabatech (list Specifikace)
Opravy: Kryt registru byl ve špátné rabatoré skupině
Opravy: Výměna TRAPESIAL v En verze za TRAPEZOIDAL
Opravy: Výměna DRAINING KIT v En verze za AIRVENTING KIT
Opravy: Fitinky do 135°C
Opravy: Aktualizován výpočet doporučené šiřky
Opravy: Uvádění informace o DPH a o zabudované izolace (list Specifikace)
Opravy: Návrat funkce specifikace fitinek pro vyšší teploty, ale už od 135° C do 180° C
Opravy: Vyměna kv hodnot Ballorex Venturi za Ballorex Vario (list Doplňky)
Opravy: Vyměna kv hodnot RTD na Ballorex Delta (list Doplňky)
Nová funkce: Výpočet celkového výkonu jednotlívých okruhů
Nová funkce: Výpočet průtoku pro jednotlivé okruny
Nová funkce: Výpočet průtoku pro jednotlivé useky
Nová funkce: Spolu s typem řetízku se uvádí informace o délce řetízku na jeden závěsný bod (list Specifikace)
Nová funkce: Podstatné změny v listu specifikaci
Nová funkce: Zavést KONCOVKY PANELŮ do listu Specifikace
1.35 | Změny proti verzi 1.34 - Ve Vývoji | Changes against version 1.34 - Under development
| Připravit možnost ukládání a načítání z/do samostatného listu | Add possibility to save / load
| Přidat možnost vybírat příslušenství dle produktového katalogu | Add possibility to choose accessories from product catalogue
| Přidat hmotnosti palet | Add pallets weights
Automatický výpočet v listu «Zadaní» (aby netláčit pořád «Přepočitat»)
Aktualizovat list Navod
Třeba přeložit do DE verzi popis typů panelů (varevně označeno v listu DE)

## Ceník
[8 empty] | KOTRBATÝ KSP | [5 empty] | KOTRBATÝ KSP COOL
| Sálavé pásy |  |  | Ceník 2017 |  |  |  |  | Sálavý panel | Registr | Registr s krytem | Kryty registrů |  |  | Sálavý panel | Registr | Registr s krytem | Kryty registrů
| KOTRBATÝ KSP |  | KOTRBATÝ V.M.Z. s.r.o. | [5 empty] | Cena / m | 1 kus | 1 kus | 1 kus |  |  | Cena / m | 1 kus | 1 kus | 1 kus
[8 empty] | KSP - 300 | 876 | 773 | 1288 | 515 | 0 | KSP COOL - 300 | 1238 | 913 | 1428 | 515 | 0
| Platný od 30.06.2017 | [6 empty] | KSP - 450 | 1113 | 979 | 1546 | 567 | 0 | KSP COOL - 450 | 1679 | 1157 | 1724 | 567 | 0
[8 empty] | KSP - 600 | 1401 | 1185 | 1803 | 618 | 0 | KSP COOL - 600 | 2168 | 1401 | 2019 | 618 | 0
| Rabat panely | 0% | [5 empty] | KSP - 750 | 1617 | 1391 | 2061 | 670 | 0 | KSP COOL - 750 | 2596 | 1644 | 2314 | 670 | 0
| Rabat příslušenství | 0% | [5 empty] | KSP - 900 | 1885 | 1597 | 2318 | 721 | 0 | KSP COOL - 900 | 3037 | 1888 | 2609 | 721 | 0
[8 empty] | KSP - 1050 | 2184 | 1803 | 2576 | 773 | 0 | KSP COOL - 1050 | 3584 | 2131 | 2904 | 773 | 0
[8 empty] | KSP - 1200 | 2493 | 2009 | 2833 | 824 | 0 | KSP COOL - 1200 | 4049 | 2375 | 3199 | 824 | 0
[8 empty] | KSP - 1350 | 2802 | 2215 | 3093 | 878 | 0 | KSP COOL - 1350 | 4561 | 2619 | 3497 | 878 | 0
[8 empty] | KSP - 1500 | 3111 | 2421 | 3348 | 927 | 0 | KSP COOL - 1500 | 5073 | 2862 | 3789 | 927 | 0
[8 empty] | KOTRBATÝ KSP AKUSTIK | [5 empty] | KOTRBATÝ KSP FARM
| KOTRBATÝ KSP | [7 empty] | Sálavý panel | Registr | Registr s krytem | Kryty registrů |  |  | Sálavý panel | Registr | Registr s krytem | Kryty registrů
[9 empty] | Cena / m | 1 kus | 1 kus | 1 kus |  |  | Cena / m | 1 kus | 1 kus | 1 kus
| Sálavé pásy |  | Cena / m | Registr | Registr |  |  | KSP AKUSTIK - 300 | 1007 | 773 | 1288 | 515 | 0 | KSP FARM - 300 | 1095 | 913 | 0 | 0 | 0
| (šířka mm) |  | Kč/m | bez krytu | s krytem |  |  | KSP AKUSTIK - 450 | 1280 | 979 | 1546 | 567 | 0 | KSP FARM - 450 | 1391 | 1157 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ( 1 kus ) | ( 1 kus ) |  |  | KSP AKUSTIK - 600 | 1611 | 1185 | 1803 | 618 | 0 | KSP FARM - 600 | 1751 | 1401 | 0 | 0 | 0
| KSP - 300 | 300 | 876 | 773 | 1288 |  |  | KSP AKUSTIK - 750 | 1860 | 1391 | 2061 | 670 | 0 | KSP FARM - 750 | 2021 | 1644 | 0 | 0 | 0
| KSP - 450 | 450 | 1113 | 979 | 1546 |  |  | KSP AKUSTIK - 900 | 2168 | 1597 | 2318 | 721 | 0 | KSP FARM - 900 | 2356 | 1888 | 0 | 0 | 0
| KSP - 600 | 600 | 1401 | 1185 | 1803 |  |  | KSP AKUSTIK - 1050 | 2512 | 1803 | 2576 | 773 | 0 | KSP FARM - 1050 | 2730 | 2131 | 0 | 0 | 0
| KSP - 750 | 750 | 1617 | 1391 | 2061 |  |  | KSP AKUSTIK - 1200 | 2867 | 2009 | 2833 | 824 | 0 | KSP FARM - 1200 | 3116 | 2375 | 0 | 0 | 0
| KSP - 900 | 900 | 1885 | 1597 | 2318 |  |  | KSP AKUSTIK - 1350 | 3222 | 2215 | 3093 | 878 | 0 | KSP FARM - 1350 | 3503 | 2619 | 0 | 0 | 0
| KSP - 1050 | 1050 | 2184 | 1803 | 2576 |  |  | KSP AKUSTIK - 1500 | 3578 | 2421 | 3348 | 927 | 0 | KSP FARM - 1500 | 3889 | 2862 | 0 | 0 | 0
| KSP - 1200 | 1200 | 2493 | 2009 | 2833 |  |  | KOTRBATÝ KSP LED STANDARD | [5 empty] | KOTRBATÝ KSP LED PREMIUM
| KSP - 1350 | 1350 | 2802 | 2215 | 3093 |  |  |  | Sálavý panel | Registr | Registr s krytem | Kryty registrů |  |  | Sálavý panel | Registr | Registr s krytem | Kryty registrů
| KSP - 1500 | 1500 | 3111 | 2421 | 3348 |  |  |  | Cena / m | 1 kus | 1 kus | 1 kus |  |  | Cena / m | 1 kus | 1 kus | 1 kus
[8 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Standardní platba | 0% | Faktura vystavena v den expedice, splatnost 30 dní |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Platba s expedicí | -1.5% | Faktura vystavena v den expedice, splatnost 8 dní |  |  |  |  | KSP LED STANDARD - 600 | 1611 | 1597 | 2318 | 721 | 0 | KSP LED PREMIUM - 600 | 2639 | 1597 | 2318 | 721 | 0
| Platba s objednávkou | -3% | Faktura vystavena po obdržení objednávky, splatnost 3 dni |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | KSP LED STANDARD - 900 | 2168 | 2009 | 2833 | 824 | 0 | KSP LED PREMIUM- 900 | 3154 | 2009 | 2833 | 824 | 0
| Provedení: Potrubí - ocel, izolace 4 cm minerální vlna s alupolepem, včetně bočních a koncových křidélek, včetně příčníků a rychlospojek pro zavěšení, bez nátrubků, bez závěsného systému | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | KSP LED STANDARD - 1200 | 2867 | 2421 | 3348 | 927 | 0 | KSP LED PREMIUM - 1200 | 3802 | 2421 | 3348 | 927 | 0
| Vratné palety, exw. Pelhřimov, Sdružená 1788, Česká Republika | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | CZ-393 01 Pelhřimov, Sdružená 1788, Česká Republika |  | KOTRBATÝ KSP SPORT
[6 empty] | tel : +420 / 245 005 921 , fax : +420 / 245 005 930 |  |  | Sálavý panel | Registr | Registr s krytem | Kryty registrů | Mříž
[6 empty] | e-mail: kotrbaty@kotrbaty.cz , http://www.kotrbaty.cz |  |  | Cena / m | 1 kus | 1 kus | 1 kus | Cena / m
[8 empty] | KSP SPORT - 300 | 876 | 773 | 1288 | 515 | 299
| Sálavé pásy | [6 empty] | KSP SPORT - 450 | 1113 | 979 | 1546 | 567 | 330
objednací číslo | popis |  |  | cena |  |  |  | KSP SPORT - 600 | 1401 | 1185 | 1803 | 618 | 381
| Sálavý pás KSP - průběžný | [6 empty] | KSP SPORT - 750 | 1617 | 1391 | 2061 | 670 | 443
301.740 | délka 2 m šířka 300 mm | 2 | 300 | 1752 | 1752 |  | 301.740 | KSP SPORT - 900 | 1885 | 1597 | 2318 | 721 | 464
301.741 | délka 3 m šířka 300 mm | 3 | 300 | 2628 | 2628 |  | 301.741 | KSP SPORT - 1050 | 2184 | 1803 | 2576 | 773 | 515
301.742 | délka 4 m šířka 300 mm | 4 | 300 | 3504 | 3504 |  | 301.742 | KSP SPORT - 1200 | 2493 | 2009 | 2833 | 824 | 659
301.743 | délka 6 m šířka 300 mm | 6 | 300 | 5256 | 5256 |  | 301.743 | KSP SPORT - 1350 | 2802 | 2215 | 3093 | 878 | 680
301.744 | délka 2 m šířka 450 mm | 2 | 450 | 2226 | 2226 |  | 301.744 | KSP SPORT - 1500 | 3111 | 2421 | 3348 | 927 | 721
301.745 | délka 3 m šířka 450 mm | 3 | 450 | 3339 | 3339 |  | 301.745
301.746 | délka 4 m šířka 450 mm | 4 | 450 | 4452 | 4452 |  | 301.746
301.747 | délka 6 m šířka 450 mm | 6 | 450 | 6678 | 6678 |  | 301.747
301.748 | délka 2 m šířka 600 mm | 2 | 600 | 2802 | 2802 |  | 301.748
301.749 | délka 3 m šířka 600 mm | 3 | 600 | 4203 | 4203 |  | 301.749 |  |  |  |  | 0
301.750 | délka 4 m šířka 600 mm | 4 | 600 | 5604 | 5604 |  | 301.750
301.751 | délka 6 m šířka 600 mm | 6 | 600 | 8406 | 8406 |  | 301.751
301.752 | délka 2 m šířka 750 mm | 2 | 750 | 3234 | 3234 |  | 301.752
301.753 | délka 3 m šířka 750 mm | 3 | 750 | 4851 | 4851 |  | 301.753
301.754 | délka 4 m šířka 750 mm | 4 | 750 | 6468 | 6468 |  | 301.754
301.755 | délka 6 m šířka 750 mm | 6 | 750 | 9702 | 9702 |  | 301.755
301.756 | délka 2 m šířka 900 mm | 2 | 900 | 3770 | 3770 |  | 301.756
301.757 | délka 3 m šířka 900 mm | 3 | 900 | 5655 | 5655 |  | 301.757
301.758 | délka 4 m šířka 900 mm | 4 | 900 | 7540 | 7540 |  | 301.758
301.759 | délka 6 m šířka 900 mm | 6 | 900 | 11310 | 11310 |  | 301.759
301.760 | délka 2 m šířka 1050 mm | 2 | 1050 | 4368 | 4368 |  | 301.760
301.761 | délka 3 m šířka 1050 mm | 3 | 1050 | 6552 | 6552 |  | 301.761
301.762 | délka 4 m šířka 1050 mm | 4 | 1050 | 8736 | 8736 |  | 301.762
301.763 | délka 6 m šířka 1050 mm | 6 | 1050 | 13104 | 13104 |  | 301.763
301.764 | délka 2 m šířka 1200 mm | 2 | 1200 | 4986 | 4986 |  | 301.764
301.765 | délka 3 m šířka 1200 mm | 3 | 1200 | 7479 | 7479 |  | 301.765
301.766 | délka 4 m šířka 1200 mm | 4 | 1200 | 9972 | 9972 |  | 301.766
301.767 | délka 6 m šířka 1200 mm | 6 | 1200 | 14958 | 14958 |  | 301.767
301.927 | délka 2 m šířka 1350 mm | 2 | 1350 | 5604 | 5604 |  | 301.927
301.928 | délka 3 m šířka 1350 mm | 3 | 1350 | 8406 | 8406 |  | 301.928
301.929 | délka 4 m šířka 1350 mm | 4 | 1350 | 11208 | 11208 |  | 301.929
301.930 | délka 6 m šířka 1350 mm | 6 | 1350 | 16812 | 16812 |  | 301.930
301.931 | délka 2 m šířka 1500 mm | 2 | 1500 | 6222 | 6222 |  | 301.931
301.932 | délka 3 m šířka 1500 mm | 3 | 1500 | 9333 | 9333 |  | 301.932
301.933 | délka 4 m šířka 1500 mm | 4 | 1500 | 12444 | 12444 |  | 301.933
301.934 | délka 6 m šířka 1500 mm | 6 | 1500 | 18666 | 18666 |  | 301.934
Sálavý pás KSP - koncový
301.824 | délka 2 m šířka 300 mm | 2 | 300 | 2525 | 2525 |  | 301.824
301.825 | délka 3 m šířka 300 mm | 3 | 300 | 3401 | 3401 |  | 301.825
301.826 | délka 4 m šířka 300 mm | 4 | 300 | 4277 | 4277 |  | 301.826
301.827 | délka 6 m šířka 300 mm | 6 | 300 | 6029 | 6029 |  | 301.827
301.828 | délka 2 m šířka 450 mm | 2 | 450 | 3205 | 3205 |  | 301.828
301.829 | délka 3 m šířka 450 mm | 3 | 450 | 4318 | 4318 |  | 301.829
301.830 | délka 4 m šířka 450 mm | 4 | 450 | 5431 | 5431 |  | 301.830
301.831 | délka 6 m šířka 450 mm | 6 | 450 | 7657 | 7657 |  | 301.831
301.832 | délka 2 m šířka 600 mm | 2 | 600 | 3987 | 3987 |  | 301.832
301.833 | délka 3 m šířka 600 mm | 3 | 600 | 5388 | 5388 |  | 301.833
301.834 | délka 4 m šířka 600 mm | 4 | 600 | 6789 | 6789 |  | 301.834
301.835 | délka 6 m šířka 600 mm | 6 | 600 | 9591 | 9591 |  | 301.835
301.836 | délka 2 m šířka 750 mm | 2 | 750 | 4625 | 4625 |  | 301.836
301.837 | délka 3 m šířka 750 mm | 3 | 750 | 6242 | 6242 |  | 301.837
301.838 | délka 4 m šířka 750 mm | 4 | 750 | 7859 | 7859 |  | 301.838
301.839 | délka 6 m šířka 750 mm | 6 | 750 | 11093 | 11093 |  | 301.839
301.840 | délka 2 m šířka 900 mm | 2 | 900 | 5367 | 5367 |  | 301.840
301.841 | délka 3 m šířka 900 mm | 3 | 900 | 7252 | 7252 |  | 301.841
301.842 | délka 4 m šířka 900 mm | 4 | 900 | 9137 | 9137 |  | 301.842
301.843 | délka 6 m šířka 900 mm | 6 | 900 | 12907 | 12907 |  | 301.843
301.844 | délka 2 m šířka 1050 mm | 2 | 1050 | 6171 | 6171 |  | 301.844
301.845 | délka 3 m šířka 1050 mm | 3 | 1050 | 8355 | 8355 |  | 301.845
301.846 | délka 4 m šířka 1050 mm | 4 | 1050 | 10539 | 10539 |  | 301.846
301.847 | délka 6 m šířka 1050 mm | 6 | 1050 | 14907 | 14907 |  | 301.847
301.848 | délka 2 m šířka 1200 mm | 2 | 1200 | 6995 | 6995 |  | 301.848
301.849 | délka 3 m šířka 1200 mm | 3 | 1200 | 9488 | 9488 |  | 301.849
301.850 | délka 4 m šířka 1200 mm | 4 | 1200 | 11981 | 11981 |  | 301.850
301.851 | délka 6 m šířka 1200 mm | 6 | 1200 | 16967 | 16967 |  | 301.851
301.935 | délka 2 m šířka 1350 mm | 2 | 1350 | 7819 | 7819 |  | 301.935
301.936 | délka 3 m šířka 1350 mm | 3 | 1350 | 10621 | 10621 |  | 301.936
301.937 | délka 4 m šířka 1350 mm | 4 | 1350 | 13423 | 13423 |  | 301.937
301.938 | délka 6 m šířka 1350 mm | 6 | 1350 | 19027 | 19027 |  | 301.938
301.939 | délka 2 m šířka 1500 mm | 2 | 1500 | 8643 | 8643 |  | 301.939
301.940 | délka 3 m šířka 1500 mm | 3 | 1500 | 11754 | 11754 |  | 301.940
301.941 | délka 4 m šířka 1500 mm | 4 | 1500 | 14865 | 14865 |  | 301.941
301.942 | délka 6 m šířka 1500 mm | 6 | 1500 | 21087 | 21087 |  | 301.942
Kryt registru k KSP koncový
210.470 | 300 mm |  | 300 | 515 | 515 |  | 210.470
210.471 | 450mm |  | 450 | 567 | 567 |  | 210.471
210.472 | 600 mm |  | 600 | 618 | 618 |  | 210.472
210.473 | 750 mm |  | 750 | 670 | 670 |  | 210.473
210.474 | 900 mm |  | 900 | 721 | 721 |  | 210.474
210.475 | 1050 mm |  | 1050 | 773 | 773 |  | 210.475
210.476 | 1200 mm |  | 1200 | 824 | 824 |  | 210.476
210.483 | 1350 mm |  | 1350 | 878 | 878 |  | 210.483
210.488 | 1500 mm |  | 1500 | 927 | 927 |  | 210.488
Sálavý pás KSP - 2x koncový
301.880 | délka 2 m šířka 300 mm | 2 | 300 | 3298 | 3298 |  | 301.880
301.881 | délka 3 m šířka 300 mm | 3 | 300 | 4174 | 4174 |  | 301.881
301.882 | délka 4 m šířka 300 mm | 4 | 300 | 5050 | 5050 |  | 301.882
301.883 | délka 6 m šířka 300 mm | 6 | 300 | 6802 | 6802 |  | 301.883
301.884 | délka 2 m šířka 450 mm | 2 | 450 | 4184 | 4184 |  | 301.884
301.885 | délka 3 m šířka 450 mm | 3 | 450 | 5297 | 5297 |  | 301.885
301.886 | délka 4 m šířka 450 mm | 4 | 450 | 6410 | 6410 |  | 301.886
301.887 | délka 6 m šířka 450 mm | 6 | 450 | 8636 | 8636 |  | 301.887
301.888 | délka 2 m šířka 600 mm | 2 | 600 | 5172 | 5172 |  | 301.888
301.889 | délka 3 m šířka 600 mm | 3 | 600 | 6573 | 6573 |  | 301.889
301.890 | délka 4 m šířka 600 mm | 4 | 600 | 7974 | 7974 |  | 301.890
301.891 | délka 6 m šířka 600 mm | 6 | 600 | 10776 | 10776 |  | 301.891
301.892 | délka 2 m šířka 750 mm | 2 | 750 | 6016 | 6016 |  | 301.892
301.893 | délka 3 m šířka 750 mm | 3 | 750 | 7633 | 7633 |  | 301.893
301.894 | délka 4 m šířka 750 mm | 4 | 750 | 9250 | 9250 |  | 301.894
301.895 | délka 6 m šířka 750 mm | 6 | 750 | 12484 | 12484 |  | 301.895
301.896 | délka 2 m šířka 900 mm | 2 | 900 | 6964 | 6964 |  | 301.896
301.897 | délka 3 m šířka 900 mm | 3 | 900 | 8849 | 8849 |  | 301.897
301.898 | délka 4 m šířka 900 mm | 4 | 900 | 10734 | 10734 |  | 301.898
301.899 | délka 6 m šířka 900 mm | 6 | 900 | 14504 | 14504 |  | 301.899
301.900 | délka 2 m šířka 1050 mm | 2 | 1050 | 7974 | 7974 |  | 301.900
301.901 | délka 3 m šířka 1050 mm | 3 | 1050 | 10158 | 10158 |  | 301.901
301.902 | délka 4 m šířka 1050 mm | 4 | 1050 | 12342 | 12342 |  | 301.902
301.903 | délka 6 m šířka 1050 mm | 6 | 1050 | 16710 | 16710 |  | 301.903
301.904 | délka 2 m šířka 1200 mm | 2 | 1200 | 9004 | 9004 |  | 301.904
301.905 | délka 3 m šířka 1200 mm | 3 | 1200 | 11497 | 11497 |  | 301.905
301.906 | délka 4 m šířka 1200 mm | 4 | 1200 | 13990 | 13990 |  | 301.906
301.907 | délka 6 m šířka 1200 mm | 6 | 1200 | 18976 | 18976 |  | 301.907
301.908 | délka 2 m šířka 1350 mm | 2 | 1350 | 10034 | 10034 |  | 301.908
301.909 | délka 3 m šířka 1350 mm | 3 | 1350 | 12836 | 12836 |  | 301.909
301.910 | délka 4 m šířka 1350 mm | 4 | 1350 | 15638 | 15638 |  | 301.910
301.911 | délka 6 m šířka 1350 mm | 6 | 1350 | 21242 | 21242 |  | 301.911
301.912 | délka 2 m šířka 1500 mm | 2 | 1500 | 11064 | 11064 |  | 301.912
301.913 | délka 3 m šířka 1500 mm | 3 | 1500 | 14175 | 14175 |  | 301.913
301.914 | délka 4 m šířka 1500 mm | 4 | 1500 | 17286 | 17286 |  | 301.914
301.915 | délka 6 m šířka 1500 mm | 6 | 1500 | 23508 | 23508 |  | 301.915
Sálavý pás KSP - registr - provedení
R1 | Paralelní |  |  |  | 0
R2 | Poloviční paralelní |  |  |  | 0
R3 | Sériové |  |  |  | 0
R4 | Sériové 2 trubky |  |  |  | 0
R5 | Sériové 3 trubky |  |  |  | 0
KSP COLOR
B | A > 320 m² |  |  | 5% k ceně
B | 180 m² < A < 320 m² |  |  | 15% k ceně
B | 120 m² < A < 180 m² |  |  | 30% k ceně
B | 60 m² < A < 120 m² |  |  | 40% k ceně
KSP LED BASIC
103.187 | Balení 4x (LED T5, 22W, 1,5 m, 2280 lumen), včetně 12 ks příchytek na panel, 3x propojek a přívodního 2,0 m kabelu |  |  | 6900 | 6900
KSP SPORT - mříž pro zamezení zachytávání míčů
S | KSP 300 na 1 m délky panelu |  |  | 299 | 299
S | KSP 450 na 1 m délky panelu |  |  | 330 | 330
S | KSP 600 na 1 m délky panelu |  |  | 381 | 381
S | KSP 750 na 1 m délky panelu |  |  | 443 | 443
S | KSP 900 na 1 m délky panelu |  |  | 464 | 464
S | KSP 1050 na 1 m délky panelu |  |  | 515 | 515
S | KSP 1200 na 1 m délky panelu |  |  | 659 | 659
S | KSP 1350 na 1 m délky panelu |  |  | 680 | 680
S | KSP 1500 na 1 m délky panelu |  |  | 721 | 721
KSP COOL - plastová folie pro izolaci
C | KSP 300 na 1 m délky panelu |  |  | 39 | 39
C | KSP 450 na 1 m délky panelu |  |  | 43 | 43
C | KSP 600 na 1 m délky panelu |  |  | 73 | 73
C | KSP 750 na 1 m délky panelu |  |  | 78 | 78
C | KSP 900 na 1 m délky panelu |  |  | 82 | 82
C | KSP 1050 na 1 m délky panelu |  |  | 113 | 113
C | KSP 1200 na 1 m délky panelu |  |  | 117 | 117
C | KSP 1350 na 1 m délky panelu |  |  | 122 | 122
C | KSP 1500 na 1 m délky panelu |  |  | 126 | 126
A | Návarek pro automatickou odvzdušňovací armaturu na registr |  |  | 350 | 350
V | Návarek pro vypouštěcí armaturu na registr |  |  | 350 | 350
ZAVĚŠOVÁNÍ
ZAVĚŠOVACÍ SYSTÉM A - uzlový řetízek, stavěcí šroub, závěsný bod
267.000 | Systém A - Závěs do trapézu I - a |  |  | 86 | 86
267.001 | Systém A - Závěs do trapézu I - b (bez řetízku a napínacího šroubu) |  |  | 46 | 46
267.002 | Systém A - Závěs do trapézu II - a |  |  | 103 | 103
267.003 | Systém A - Závěs do trapézu II - b (bez řetízku a napínacího šroubu) |  |  | 63 | 63
267.004 | Systém A - Závěs na profil III - a |  |  | 104 | 104
267.005 | Systém A - Závěs na profil III - b (bez řetízku a napínacího šroubu) |  |  | 64 | 64
267.006 | Systém A - Závěs do betonu IV - a |  |  | 66 | 66
267.007 | Systém A - Závěs do betonu IV - b (bez řetízku a napínacího šroubu) |  |  | 26 | 26
PŘÍSLUŠENSTVÍ
154.001 | Uzlový řetízek K32 - 1 m |  |  | 20 | 20
150.010 | Napínací šroub M6x60 |  |  | 20 | 20
ZAVĚŠOVACÍ SYSTÉM B - plynule nastavitelný
170.012 | Úchyt do otvoru, únosnost 45 kg, délka 1m |  |  | 145 | 145
170.013 | Úchyt do otvoru, únosnost 45 kg, délka 2m |  |  | 163 | 163
170.014 | Úchyt do otvoru, únosnost 45 kg, délka 3m |  |  | 182 | 182
170.015 | Úchyt do otvoru, únosnost 45 kg, délka 4m |  |  | 201 | 201
170.016 | Úchyt do otvoru, únosnost 45 kg, délka 5m |  |  | 219 | 219
170.017 | Úchyt do otvoru, únosnost 45 kg, délka 10m |  |  | 312 | 312
170.018 | Úchyt do plechu, únosnost 45 kg, délka 1m |  |  | 140 | 140
170.019 | Úchyt do plechu, únosnost 45 kg, délka 2m |  |  | 158 | 158
170.020 | Úchyt do plechu, únosnost 45 kg, délka 3m |  |  | 177 | 177
170.021 | Úchyt do plechu, únosnost 45 kg, délka 4m |  |  | 195 | 195
170.022 | Úchyt do plechu, únosnost 45 kg, délka 5m |  |  | 213 | 213
170.023 | Úchyt do plechu, únosnost 45 kg, délka 10m |  |  | 303 | 303
170.036 | Provedení na šroub, únosnost 45 kg, délka 1m |  |  | 145 | 145
170.037 | Provedení na šroub, únosnost 45 kg, délka 2m |  |  | 163 | 163
170.038 | Provedení na šroub, únosnost 45 kg, délka 3m |  |  | 182 | 182
170.039 | Provedení na šroub, únosnost 45 kg, délka 4m |  |  | 201 | 201
170.040 | Provedení na šroub, únosnost 45 kg, délka 5m |  |  | 219 | 219
170.041 | Provedení na šroub, únosnost 45 kg, délka 10m |  |  | 312 | 312
170.042 | Základní oko, únosnost 45 kg, délka 1m |  |  | 138 | 138
170.043 | Základní oko, únosnost 45 kg, délka 2m |  |  | 155 | 155
170.044 | Základní oko, únosnost 45 kg, délka 3m |  |  | 174 | 174
170.045 | Základní oko, únosnost 45 kg, délka 4m |  |  | 191 | 191
170.046 | Základní oko, únosnost 45 kg, délka 5m |  |  | 209 | 209
170.047 | Základní oko, únosnost 45 kg, délka 10m |  |  | 297 | 297
170.048 | Hmoždinka do betonu, únosnost 45 kg, délka 1m |  |  | 145 | 145
170.049 | Hmoždinka do betonu, únosnost 45 kg, délka 2m |  |  | 163 | 163
170.050 | Hmoždinka do betonu, únosnost 45 kg, délka 3m |  |  | 182 | 182
170.051 | Hmoždinka do betonu, únosnost 45 kg, délka 4m |  |  | 201 | 201
170.052 | Hmoždinka do betonu, únosnost 45 kg, délka 5m |  |  | 219 | 219
170.053 | Hmoždinka do betonu, únosnost 45 kg, délka 10m |  |  | 312 | 312
170.072 | Y závěs, 2 karabiny - 300 mm (pro šířku panelu 300 až 450) |  |  | 123 | 123
170.074 | Y závěs, 2 karabiny - 800 mm (pro šířku panelu 600 až 1500) |  |  | 136 | 136
SPOJOVÁNÍ
154.002 | Nátrubek M-Profil |  |  | 60 | 60
154.010 | Nátrubek M-Profil opravný |  |  | 80 | 80
154.011 | Nátrubek V-Profil |  |  | 60 | 60
154.013 | Nátrubek V-Profil opravný |  |  | 80 | 80
154.010 | Nátrubek M-Profil pro vyšší teploty |  |  |  | na vyžádání
154.013 | Nátrubek V-Profil pro vyšší teploty |  |  |  | na vyžádání
INOFLEX
170.000 | Pružná hadice pro napojení panelů DN 15, 0,3 m, I/I |  |  | 225 | 225
170.001 | Pružná hadice pro napojení panelů DN 20, 0,3 m, I/I |  |  | 283 | 283
170.002 | Pružná hadice pro napojení panelů DN 25, 0,3 m, I/I |  |  | 327 | 327
170.003 | Pružná hadice pro napojení panelů DN 32, 0,3 m, I/I |  |  | 522 | 522
170.004 | Pružná hadice pro napojení panelů DN 40, 0,3 m, I/I |  |  | 804 | 804